## 表紙
小山広域保健衛生組合 第２期エネルギー回収推進施設 整備・運営事業
様式集
（Excel版）
令和４年４月４日
小山広域保健衛生組合

## 一覧表
提案書提出資料 一覧（Excelのみ）
NO. | 様式NO. | 名称
1 | 第1-1号 | 参加資格審査に関する質問書
2 | 第1-2号 | 募集要項に関する質問書
3 | 第7-2号 | 概要ヒアリングにおける確認事項
4 | 第8-1号 | 施設整備費内訳書
5 | 第8-2号 | 運営費内訳書
6 | 第9号表紙 | 技術提案書 （表紙）
7 | 第9-1号 | 一般事項
8 | 第9-2号 | プラント工事仕様
9 | 第9-3号 | 保護装置
10 | 第9-4号 | 計装リスト
11 | 第9-5号 | プラント工事 設備追加、不要に関する説明
12 | 第9-6号 | 土木建築工事仕様
13 | 第9-7号 | 土木建築工事 設備追加、不要に関する説明
14 | 第9-8号 | 公害防止基準（運転管理基準、要監視基準、停止基準）（定格稼働時）
15 | 第9-9号 | その他の公害防止基準等（保証値）（定格稼働時）
17 | 第9-10号 | 主要機器の耐用年数
18 | 第9-11号 | 予備品・消耗品リスト
19 | 第9-12号 | 全体工事工程表
20 | 第9-13号 | 運営体制
22 | 第9-14号 | 運転計画、発電・電気使用計画、電力料金
23 | 第9-15-1号 | 燃料･薬品等使用計画（設備別）
24 | 第9-15-2号 | 燃料･薬品等使用計画（年間当たり）
25 | 第9-16号 | 点検・検査、補修更新計画
26 | 第9-17号 | 環境管理計画（測定項目及び頻度）
27 | 第9-18号 | 余剰電力量
28 | 第9-19号 | 機器取扱に必要な資格リスト
29 | 第9-20号 | 要求水準確認資料
30 | 第10号表紙 | 事業計画書 表紙
31 | 第10-1号 | 事業収支計画(1)
32 | 第10-2号 | 事業収支計画(2)
33 | 第10-3号 | 運営費内訳書
35 | 第10-4号 | 運営固定費（運転経費、その他費用）内訳書
37 | 第10-5号 | 運営固定費（人件費）内訳書
39 | 第10-6号 | 運営固定費（維持管理費、補修費用）内訳書
40 | 第10-7号 | 運営変動費提案単価
41 | 第10-8号 | 特別目的会社 資本概要
42 | 第10-9号 | 付保する保険の内容
43 | 第10-10号 | 地域社会への貢献の内訳
44 | 第11-6-1号 | 施設稼働時における助燃剤、電力等のエネルギー投入量
45 | 第11-7-1号 | 施設稼働時における用役使用量の見込み及び各ごみ質の温室効果ガス(CO2)排出量
46 | 第11-7-2号 | ごみ量・ごみ質別の発電効率、年間発電量、年間電力使用量、年間余剰電力量、年間売電収入
47 | 第11-8-1号 | ごみ質別の焼却残渣(主灰、飛灰、飛灰処理物)の発生量及び算定式

## 様式第1-1号
小山広域保健衛生組合第２期エネルギー回収推進施設整備・運営事業 | [11 empty] | 入札説明書
落札者決定基準書
参加資格審査に関する質問書 | [11 empty] | 様式集
年 月 日
小山広域保健衛生組合管理者 浅野 正富 様
令和 年 月 日付で入札公告のありました小山広域保健衛生組合第２期エネルギー回収推進施設整備・運営事業に係る総合評価一般競争入札への参加に当たり、参加資格審査に関する質問書を提出します。
〔提出者〕
会社名 ：
所在地 ：
担当者氏名：
所属 ：
TEL ：
FAX ：
E-mail ：
番号 | 資料名 | 頁/ 枝番 | 項目番号等 | [5 empty] | 項目名 | 内容
記入例 | 入札説明書 | 11 | 第4章 | 1 | 1.1 | 9) | (ｱ) | ① | 入札参加者の構成等 | △△△△△△△△△△△△△△
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
記入要領
※「提出者」欄については、質問に対する内容の確認を受ける者の連絡先を記入すること。
※「資料名」は、プルダウンメニューより選択すること。
※ 内容については、その背景や意図について分かりやすく記載すること。
※ 内容は簡素なものとすること。
※ 行が足りない場合は、行を追加のうえ、上表に継続して記入すること。
※ 複数枚になる場合、通し番号を付して記載すること。
※ 表の書式変更（セルの結合・分割等）は行わないこと。

## 様式第1-2号
小山広域保健衛生組合第２期エネルギー回収推進施設整備・運営事業 | [11 empty] | 入札説明書
要求水準書
募集要項に関する質問書 | [11 empty] | 落札者決定基準書
様式集
[11 empty] | 年 月 日 | 基本協定書(案)
小山広域保健衛生組合管理者 浅野 正富 様 | [11 empty] | 基本契約書(案)
建設請負契約書(案)
令和 年 月 日付で入札公告のありました小山広域保健衛生組合第２期エネルギー回収推進施設整備・運営事業に係る総合評価一般競争入札への参加に当たり、募集要項に関する質問書を提出します。 | [11 empty] | 運営委託契約書(案)
〔提出者〕
会社名 ：
所在地 ：
担当者氏名：
所属 ：
TEL ：
FAX ：
E-mail ：
番号 | 資料名 | 頁/ 枝番 | 項目番号等 | [5 empty] | 項目名 | 内容
記入例 | 入札説明書 | 11 | 第4章 | 1 | 1.1 | 9) | (ｱ) | ① | 入札参加者の構成等 | △△△△△△△△△△△△△△
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
記入要領
※「提出者」欄については、質問に対する内容の確認を受ける者の連絡先を記入すること。
※「資料名」は、プルダウンメニューより選択すること。
※ 内容については、その背景や意図について分かりやすく記載すること。
※ 内容は簡素なものとすること。
※ 行が足りない場合は、行を追加のうえ、上表に継続して記入すること。
※ 複数枚になる場合、通し番号を付して記載すること。
※ 表の書式変更（セルの結合・分割等）は行わないこと。

## 様式第7-2号
小山広域保健衛生組合第２期エネルギー回収推進施設整備・運営事業 | [11 empty] | 入札説明書
要求水準書
概要ヒアリングにおける確認事項 | [11 empty] | 落札者決定基準書
様式集
[11 empty] | 年 月 日 | 基本協定書(案)
小山広域保健衛生組合管理者 浅野 正富 様 | [11 empty] | 基本契約書(案)
建設請負契約書(案)
令和 年 月 日付で入札公告のありました小山広域保健衛生組合第２期エネルギー回収推進施設整備・運営事業の入札説明書第4章 2.8で規定された概要ヒアリングにおいて確認を希望する事項について、下記のとおり提出します。 | [11 empty] | 運営委託契約書(案)
〔提出者〕
会社名 ：
所在地 ：
担当者氏名：
所属 ：
TEL ：
FAX ：
E-mail ：
番号 | 資料名 | 頁/ 枝番 | 項目番号等 | [5 empty] | 項目名 | 内容
記入例 | 入札説明書 | 11 | 第4章 | 1 | 1.1 | 9) | (ｱ) | ① | 入札参加者の構成等 | △△△△△△△△△△△△△△
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
記入要領
※「提出者」欄については、質問に対する内容の確認を受ける者の連絡先を記入すること。
※ 概要ヒアリングにおいて取り上げたい優先順位の高いものから上位に記述すること。
※「資料名」は、プルダウンメニューより選択すること。
※ 内容については、その背景や意図について分かりやすく記載すること。
※ 内容は簡素なものとすること。
※ 行が足りない場合は、行を追加のうえ、上表に継続して記入すること。
※ 複数枚になる場合、通し番号を付して記載すること。

## 様式第8-1号
施設整備費内訳書
（単位：千円）
区 分 |  |  |  | 全体工事費 |  |  |  | 2023（令和5）年度 |  |  |  | 2024（令和6）年度 |  |  |  | 2025（令和7）年度 |  |  |  | 2026（令和8）年度 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 合計 | 交付対象事業費 |  | 交付対象外 事業費 | 小計 | 交付対象事業費 |  | 交付対象外 事業費 | 小計 | 交付対象事業費 |  | 交付対象外 事業費 | 小計 | 交付対象事業費 |  | 交付対象外 事業費 | 小計 | 交付対象事業費 |  | 交付対象外 事業費
区 分 | 費 目 | 工 種 |  |  | 交付対象1/2 | 交付対象1/3 |  |  | 交付対象1/2 | 交付対象1/3 |  |  | 交付対象1/2 | 交付対象1/3 |  |  | 交付対象1/2 | 交付対象1/3 |  |  | 交付対象1/2 | 交付対象1/3
工事費 | 本体工事費 | 1.土木建築工事 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ①建築工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ②土木工事及び外構工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ③建築機械設備工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ④建築電気設備工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ⑤その他の工事等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 2.プラント工事 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ①受入供給設備工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ②燃焼設備工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ③燃焼ガス冷却設備工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ④排ガス処理設備工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ⑤余熱利用設備工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ⑥通風設備工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ⑦灰出設備工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ⑧給水設備工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ⑨排水処理設備工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ⑩電気設備工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ⑪計装制御設備工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ⑫雑設備工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ⑬その他必要な設備工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 3.共通仮設費 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 4.現場管理費 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 5.一般管理費 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| (本体工事費計) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 本体外工事費 | 1.用地造成工事 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| (設計調査含む) | 2.第１期焼却施設改造工事 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 3.管理棟解体撤去工事 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 4.太陽光発電装置撤去工事 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 5.地下埋設物撤去工事 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 6.その他の工事 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 既存施設撤去・機能回復工事等
|  | 7.共通仮設費 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 8.現場管理費 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 9.一般管理費 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| (本体外工事費計) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 工事費計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合 計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
消 費 税 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10%
総 合 計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
割 合 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
※ |  | のセルに回答すること
※ | 施設整備費については、循環型社会形成推進交付金を使用した場合について回答すること
※ | 金額については、合計欄までは税抜で回答すること
※ | 一円未満は切り捨てること。ただし、表示は千円単位とする（表示設定を千円単位としているので、入力は一円単位で入力すること（1000と入力すると1と表示される設定となっている。））
※ | 物価変動を除いた金額を記入すること
※ | 入札書様式第８号と整合を図ること

## 様式第8-2号
運営費内訳書
（単位：円）
費目 |  |  | 合計
運営固定費 | 固定費用 | 運転経費
維持管理費
人件費
その他経費
補修費用
| 計 |  | 0
運営変動費 | 運転経費
その他経費
| 計 |  | 0
合計 |  |  | 0
※ 合計には、各費目の22年間の総額を記載すること
※ 一円未満は切り捨てること。
※ 物価変動を除いた金額を記入すること
※ 消費税を除いた金額を記入すること
※ 運営変動費は、様式第10-6号の変動費単価(提案)(円/ｔ)×計画処理量 40,833tで計算すること。
※ 様式第8号入札書及び関係する様式の金額と整合を図ること

## 様式第9号(作成要領)
技術提案書 作成要領
下記の要領に従い、資料を作成してください。
| １． | 技術提案書提出資料一覧（次シート）に記載の資料を提出する。
様式指定のあるものは様式で説明すること。
| ２． | 様式（様式第9号）の入力は緑色網掛けのセル■にのみ入力する。
ただし、様式第9-12号 全体工事工程表は、必要な箇所に入力する。
| ３． | 様式第9-2号、9-6号について
・行、列の挿入、削除を行わない。
・追加設備及び機器は、機器名、設置目的、主要項目（形式、数量、能力等）を
様式第9-5号又は様式第9-7号に記載する。
・設置しない機器については、形式のセル■に「×」を記載し、
該当設備不要の理由、代替設備について様式第9-5号又は様式第9-7号で説明する。
| ４． | その他
・各様式に記載された注意事項に基づいて記載する。
・入札参加者について直接的に特定できる記述をしない。
・数式を残すこと。
・記載内容、数値について各種様式、非価格要素提案書及び他提案図書と整合を図る。

## 様式第9号(技術提案書提出一覧)
技術提案書提出資料一覧
資料 |  |  |  | 資料サイズ | 様式 | 記載要領
1.概要説明書 |  |  |  | - | - | -
| 1.1 施設概要説明書 |  |  | - | - | -
|  | 1) 主要設備概要説明書 |  | - | - | -
|  |  | (1)一般事項 | 様式に従う | 様式第9-1号 | 要求水準書第1章及び第2章第1節のとおりとする。 要求水準書と異なる提案をする場合、要求水準書該当箇所、変更提案内容、変更理由を説明する（必ずしも変更提案を認めるものではない）
|  |  | (2)プラント工事仕様 |  | 様式第9-2号～様式第9-5号 | 形式、数量、性能、寸法、付属品、構造、材質、操作条件、特記事項等
|  |  | (3)土木建築工事仕様 |  | 様式第9-6号～様式第9-7号
|  | 2) 各プロセスの説明書 |  | - | - | 主要プロセスの基本的な説明に加えて、以下の事項についても説明を行う(追加可)
|  |  | (1)受入供給プロセス | A4判 | 自由様式
|  |  | (2)燃焼プロセス |  |  | (a)燃焼温度の計測・管理方法 (b)滞留時間管理方法 (c)外気との遮断構造 など
|  |  | (3)ガス冷却プロセス |  |  | (a)対策ダイオキシン類再合成防止対策 (b)熱回収率向上計画 など
|  |  | (4)排ガス処理プロセス |  |  | (a)水銀監視、水銀濃度低減策 (b)バグフィルタ設置数の考え方 (c)薬剤選定の考え方 など
|  |  | (5)熱回収プロセス（余熱利用を含む） |  |  | (a)安定した売電の考え方など
|  |  | (6)飛灰処理プロセス |  |  | (a)薬剤選定、薬剤使用量の考え方 など
(7)排水処理プロセス
|  |  | (8)その他特記すべきプロセス |  |  | (a)ITV装置設置計画など
|  | 3) 独自な設備の説明書 |  | A4判 | 自由様式 | 入札参加者独自の技術を使用した設備等を採用する場合、その説明
|  | 4) 焼却炉制御の説明書 |  | - | - | -
|  |  | (1)起動・定常運転・停止システム | A4判 | 自由様式 | 通常時、非常時の燃焼制御方法、運転監視方法等の説明
(2)非常時の制御システム
(3)運転監視（各種計測を含む）システム
|  | 5) リスクアセスメントに対する説明書 |  | A4判 | 自由様式 | 本施設設備のリスクアセスメントの考え方、実施方法の説明
|  | 6) 緊急時対応に対する説明書 |  | A4判 | 自由様式 | 地震、水害、火災、事故、機器故障、その他の非常事態に対する設備対策の説明
|  | 7) 見学者対応に関する説明書 |  | A4判 | 自由様式 | 設置を予定する環境学習・啓発施設及び見学者用説明設備についての説明、見学・説明順序に応じた動線についての説明
| 1.2 | 設計基本数値計算書 |  | - | - | 以下においては処理対象物が要求水準書に示す計画ごみ質、低質ごみ、基準ごみ、高質ごみの何れの場合についても明らかにする。
|  | 1) クレーンデューティサイクル計算書 |  | A4版 | 自由様式 | ごみピットクレーン、灰クレーン（設置の場合）等
|  | 2) 物質収支（物質収支図及び計算書） （一般廃棄物等，助燃剤，薬剤，空気，排ガス等） |  | 【図面】A3判 【説明書】A4判 | 自由様式 | 計算書には算出に当たり根拠としたデータ，引用理由，計算式及び算出過程等を示す ガス量については湿・乾ベース、水分、酸素分、温度等を示す。
3) 熱収支（熱収支図及び計算書） （熱清算図）
4) 用役収支（用役収支図及び計算書） （助燃剤，薬剤，電力，水 等）
|  | 5) 燃焼設備処理能力曲線及び燃焼計算書 |  | A4判 | 自由様式 | 燃焼設備の容量、性能、構造等について計算結果を示す 火格子燃焼率、燃焼室熱負荷、燃焼室ガス滞留時間、焼却効率等についても計算結果を示す 算出に当たり根拠としたデータ、引用理由、計算式及び算出過程等を示す 処理能力曲線は最大負荷、最小負荷を示す
|  | 6) 電力負荷設備一覧表 |  | A4判 | 自由様式 | プラント、建築設備の電力負荷を示す
|  | 7) 非常用発電設備負荷設備一覧 |  | A4判 | 自由様式 | 停電発生時、始動用電源として焼却炉を1炉立上げ時それぞれの非常用発電設備の負荷一覧
|  | 8) 無停電電源設備負荷設備一覧 |  | A4判 | 自由様式 | 無停電電源設備の負荷一覧
|  | 9) 主要機器設計計算書 |  | - | - | -
|  |  | (1)燃焼ガス冷却設備 |  |  | 当該設備についてその容量、性能、構造、設計ごみ質等に係る計算結果を示す 算出に当たり根拠としたデータ、計算式及び算出過程等を示す
|  |  | (2)排ガス処理設備設計計算書 |  |  | 排ガス処理設備についてその性能、構造等に係る計算結果を示す 各除去率や濃度の算出に当たり根拠としたデータ、計算式及び算出過程等を示す
|  |  | (3)発電設備計算書 |  |  | 当該設備についてその容量、性能、構造、設計ごみ質等に係る計算結果を示す。発電端効率、送電端効率を算定し計算結果を示す。算出に当たり根拠としたデータ、計算式及び算出過程等を示す
|  |  | (4)余熱利用設備計算書 |  |  | 当該設備についてその容量、性能、構造等に係る計算結果を示す。余熱利用率を算定し計算結果を示す 算出に当たり根拠としたデータ、計算式及び算出過程等を示す。
|  |  | (5)通風設備 |  |  | 当該設備についてその容量、性能、構造、設計ごみ質等に係る計算結果を示す 算出に当たり根拠としたデータ、計算式及び算出過程等を示す
|  |  | (6)貯留設備設計計算書 |  |  | ごみピット、処理不適物貯留設備、焼却主灰ピット、飛灰一次貯留槽、飛灰貯留設備等についてその容量，構造等に係る計算結果を示す。算出に当たり根拠としたデータ、引用理由、計算式及び算出過程等を示す
|  |  | (7)その他主要設備設計計算書 |  |  | その他の特記すべき設備等についてその容量、性能、構造等に係る計算結果を示す 算出に当たり根拠としたデータ、引用理由、計算式及び算出過程等を示す
|  |  | (8)煙突拡散計算書 |  |  | 排ガスに係る最大着地濃度を算出し、算出に当たり根拠としたデータ、引用理由、計算式及び算出過程等を示す。
|  |  | (9)温室効果ガス排出量計算書 | A4判 | 自由様式 | 様式第11-6号に示す温室効果ガス（二酸化炭素換算）排出量について、その算出根拠となる計算式及び算出過程等を示す
|  |  | (10)焼却残渣発生量計算書 | A4判 | 自由様式 | 様式第11-8号に示す焼却残渣発生量及び算出式について、算出式設定根拠等を示す
| 1.3 公害防止対策 |  |  | - | - | 公害防止基準を示し、建設工事期間中及び運営期間中の対策を記載する 個別設備あるいは一連の設備について各種環境保全対策を示す 複数箇所に対策を講ずる場合は具体的な設備名とその対策内容を示す
|  | 1) 公害防止基準 |  | 様式に従う | 様式第9-8号 | 運転管理基準、要監視基準、停止基準
|  | 2) その他の公害防止基準等 |  | 様式に従う | 様式第9-9号 | 1)以外の公害防止基準等
|  | 3) 大気汚染対策 |  | A4判 | 自由様式 | ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、ダイオキシン類、水銀の対策をそれぞれ別々に明示する
|  | 4) 騒音防止対策 |  | A4判 | 自由様式
|  | 5) 振動防止対策 |  | A4判 | 自由様式
|  | 6) 低周波音対策 |  | A4判 | 自由様式
|  | 7) 悪臭防止対策 |  | A4判 | 自由様式 | 悪臭対策についての説明及び煙突出口及び脱臭装置排出口の悪臭（２号規制）及び最大濃度着地地点の濃度が要求水準を満足することを説明すること。濃度拡散等に関する計算は悪臭防止法に基づくものとし、排出口高さ、流量等から求められる基準、計算過程を記載すること。
|  | 8) 水質汚染対策（建設工事に伴う汚水等の対策を含む） |  | A4判 | 自由様式
|  | 9) 景観対策 |  | A4判 | 自由様式
|  | 10) 地球温暖化対策 |  | A4判 | 自由様式
|  | 11) その他公害防止、環境保全対策 |  | A4判 | 自由様式
| 1.4 主要機器の耐用年数 |  |  | 様式に従う | 様式第9-10号
| 1.5 主要機器メーカリスト |  |  | A4判 | 自由様式
| 1.6 予備品・消耗品リスト |  |  | 様式に従う | 様式第9-11号
| 1.7 アフターサービス体制 |  |  | A4判 | 自由様式
| 1.8 主要な使用特許リスト |  |  | A4判 | 自由様式
| 1.9 その他必要なもの |  |  | A4判 | 自由様式
2.図面 |  |  |  | - | - | -
| 2.1 配置図 |  |  | - | - | -
|  | 1) 全体配置図 |  | 【図面】A3判 | 自由様式 | 事業区域全体を示した図を表示すること。
|  | 2) 施設配置図 |  | 【図面】A3判 【説明書】A4判 | 自由様式 | 付帯設備の駐車場、植栽、門・囲障等についても判別できる図とする。文章による説明書を添付し、図を簡潔に説明する
| 2.2 全体動線計画 |  |  | 【図面】A3判 【説明書】A4判 | 自由様式 | 施設配置図を使用して動線を明示する。文章による説明書を添付し、図を簡潔に説明する 動線は以下に示す区分とし、各動線を判別できるようにする 【動線区分】 ①委託・許可搬入車両動線 ②直搬ごみ搬入車両動線、③助燃剤、薬剤等の搬入用車両動線 ④資源物、残渣等搬出車両動線 ⑤見学者動線
| 2.3 施工計画 |  |  | 【図面】A3判 【説明書】A4判 | 自由様式 | 施設配置図を使用して段階施工のプロセスを明示する。各段階における施工範囲、搬入車両・工事車両等車両動線、電力切替に対する考え方を提示する。図表等を活用し、分かりやすく説明すること。
| 2.4 各階機器配置図、断面図 |  |  | 【図面】A3判 | 自由様式 | 室名、主要機器等の配置を提示する。第１焼却施設の改造部分及び第２期焼却施設との一体的利用に係る部分を含む。縮尺は1/500とする
| 2.5 フローシート |  |  | - | - | -
|  | (1) ごみ・空気・排ガス・灰・集じん灰 |  | 【図面】A3判 【説明書】A4判 | 自由様式
(2) 有害ガス除去
(3) 余熱利用
(4) 給水
(5) 排水処理
(6) 補助燃料
(7) 圧縮空気
(8) 計装フロー
(9) その他
| 2.6 焼却炉築炉構造図，断面図 |  |  | 【図面】A3判 【説明書】A4判 | 自由様式
2.7 焼却装置組立図
2.8 煙突組立図及び姿図
2.9 炉内及び通過ガス温度分布図
2.10 中央制御システム構成図
2.11 電気設備主要回路単線系統図
| 2.12 施設全体鳥瞰図 |  |  |  |  | 南東からと南西からの2面、景観の分かるものとする
| 2.13 建築概要表，仕上表 |  |  |  |  | 建築関係図については要求水準書の建築計画等で示した諸室の配置及び部屋別の面積が分かるように記載する。立面図はカラーとすること。
2.14 建築一般図
2.15 資機材の搬入計画図
2.16 その他必要な図面
3.施工計画書 |  |  |  | - | - | -
| 3.1 施工計画 |  |  | - | 。 | -
|  | 1) 品質管理計画 |  | A4判 | 自由様式
|  | 2) 防災管理計画 |  | A4判 | 自由様式 | 建設工事期間中の労働安全衛生対策、リスクアセスメント、防災の考え方、実施方法について説明
|  | 3) 環境管理計画 |  | A4判 | 自由様式
|  | 4) 工程管理計画（工事工程表を含む） |  | 様式に従う | 様式第9-12号 | 各手続きも記載すること
|  | 5) 組織（現場管理等） |  | A4判 | 自由様式
|  | 6) 施工管理計画 |  | A4判 | 自由様式
|  | 7) 試運転計画（運転指導計画含む） |  | A4判 | 自由様式
|  | 8) その他の施工に関する計画 |  | A4判 | 自由様式
4.施設運営計画説明書 |  |  |  | - | - | -
| 4.1 運営体制 |  |  | 様式に従う | 様式第9-13号 | 運営人員、運営体制図を添付すること
| 4.2 維持管理計画 |  |  | - | - | -
|  | 1) 運転計画、発電・電気使用計画、電力料金 |  | 様式に従う | 様式第9-14号 | 燃えるごみ40,833t/年の処理対象物の処理を行うものとする
|  | 2) 燃料・薬品等使用計画 |  | 様式に従う | 様式第9-15-1号、様式第9-15-2号
|  | 3) 維持管理項目・スケジュール（一部引渡より22年間） | 点検・検査、補修更新計画 | 様式に従う | 様式第9-16号
|  | 4) 維持管理概要説明書 |  | A4判 | 自由様式 | 維持管理概要
| 4.3 防災管理計画 |  |  | A4判 | 自由様式 | 運営期間中の労働安全衛生対策、リスクアセスメント、防災の考え方、実施方法について説明
| 4.4 環境管理計画（測定項目及び頻度） |  |  | A4判 | 様式第9-17号 | 測定項目及び頻度を記載し、環境管理計画を説明する
| 4.5 売電電力量 |  |  | 様式に従う | 様式第9-18号
| 4.6 機器取扱に必要な資格者リスト |  |  | 様式に従う | 様式第9-19号
5. 要求水準確認資料 |  |  |  | A4判 | 様式第9-20号 | 要求水準書記載内容と不整合がある箇所について代替案、代替案説明資料箇所等の説明を行う
6. その他提案（自由提案） |  |  |  | A4判 | 自由様式 | 本事業をよりよい事業とするための提案を自由に行う。本提案は提案書内その他箇所に含まれないもので、本提案の実施に必要な費用は応札額に含まれないものとし、必要な費用（内訳書を含む）についても提案する。
7. 自社の技術提案における他社との相違点（自社の強み） |  |  |  | A4判 | 自由様式 | 自社の技術提案における他社との相違点（平均的な値からの自社の強み）について、定量的に比較可能なデータを可能な限り示した上で説明する

## 様式第9号表紙
小山広域保健衛生組合
第２期エネルギー回収推進施設 整備・運営事業
技術提案書
受付名称【 】
グループ名：
※ 受付名称は組合より通知された参加資格審査結果通知書に記載されている受付名称を記載すること
※ 入札参加者名は正本のみ記載し、副本には記載しない

## 様式第9-1号
一般事項
No. | 要求水準書該当箇所 |  |  |  | 要求水準書記載事項 | 変更提案内容 | 変更理由
| 頁 | 章 | 節 | 項以下
例 | 8 | 1 | 3 | 7.6 | 生活排水 下水道施設へ送水 | 生活排水 全量再利用 | プラント用水として利用可能なため
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
※要求水準書と異なる提案をする場合、要求水準書該当箇所、変更提案内容、変更理由を説明する（必ずしも変更提案を認めるものではない）
※必要に応じて、行の追加を行うこと

## 様式第9-2号
プラント工事仕様
No. | 項 目 | [6 empty] | 要求水準書記載事項 | 提案内容（行の挿入は行わないこと） | 単位 | 備考
1 | 1 各設備共通仕様 | [6 empty] | - | - | -
2 | 1.1 歩廊・階段・点検床等 | [6 empty] | - | - | -
3 |  | 1) 歩廊・階段・点検床及び通路 | [5 empty] | - | - | -
4 |  |  |  | 構 造 |  |  |  | グレーチング主体、必要に応じてチェッカープレートを使用 |  | -
5 |  |  |  | 幅 | 主要部 |  |  | 1,200mm以上（原則として） |  | mm
6 |  |  |  |  | その他 |  |  | 800mm以上（原則として） |  | mm
7 |  |  |  | 主要通路の有効高さ |  |  |  | 2.0m以上 |  | ｍ
8 |  |  |  | 階段傾斜角 | 主要通路 |  |  | 40°以下 |  | °
9 |  | 2) 手 摺 | [5 empty] | - | - | -
10 |  |  |  | 構 造 |  |  |  | 鋼管溶接構造（φ＝〔 〕mm以上） |  | mm
11 |  |  |  | 高 さ | 階段部 |  |  | 900mm以上（原則として） |  | mm
12 |  |  |  |  | その他 |  |  | 1,100mm以上（原則として） |  | mm
13 |  |  |  | 中 桟 |  |  |  | 2本 |  | 本
14 | 2 受入れ供給設備 | [6 empty] | - | - | -
15 | 2.1 ごみ計量機 | [6 empty] | - | - | -
16 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | ロードセル式（4点支持） |  | -
17 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（搬入用1基、搬出用1基） |  | 基
18 |  |  |  | 主要項目 | 最大秤量 |  |  | 40t |  | ｔ
19 |  |  |  |  | 最小目盛 |  |  | 10kg |  | kg
20 |  |  |  |  | 積載台寸法 |  |  | 幅〔 〕ｍ×長さ〔 〕ｍ | 幅〔 〕×長さ〔 〕 | ｍ
21 |  |  |  |  | 表示方式 |  |  | デジタル表示 |  | -
22 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
23 |  |  |  |  | 印字方式 |  |  | 自動 |  | -
24 |  |  |  |  | 印字項目 |  |  | 総重量、積載容量、車空重量、ごみ種別(自治体別、事業者別、収集地域別、生活系・事業系別)、ごみ重量、年月日、時刻、車両番号、単価、料金、その他必要な項目〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
25 |  |  |  |  | 電源 |  |  | 〔 〕V |  | V
26 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 計量装置（1台）、データ処理装置（1台）、カード（2,000枚）及び読取装置、ブランクカードへの情報入力装置、通話設備、カメラ、自動料金精算機、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
27 | 2.2 プラットホーム | [6 empty] | - | - | -
28 |  | 1) プラットホーム（土木建築工事に含む） | [5 empty] | - | - | -
29 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 屋内ごみピット直接投入方式 |  | -
30 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1式 |  | -
31 |  |  |  | 主要項目 | 構造 |  |  | 鉄筋コンクリート造 |  | -
32 |  |  |  |  | 主寸法 |  |  | 有効幅員 18ｍ以上×長さ〔 〕ｍ | 有効幅員 18ｍ以上×長さ〔 〕ｍ | ｍ
33 |  |  |  |  | 梁下（有効） |  |  | 高さ10 m 以上 |  | ｍ
34 |  |  |  |  | 床仕上げ |  |  | 〔 〕 |  | -
35 |  |  |  |  | 可燃系粗大ごみ受入れヤード |  |  | 主寸法〔 〕ｍ×〔 〕ｍ | 主寸法〔 〕ｍ×〔 〕ｍ | ｍ
36 | [7 empty] | 有効貯留量〔 〕㎥ |  | ㎥
37 |  |  |  |  | 処理不適物一時保管スペース |  |  | 主寸法〔 〕ｍ×〔 〕ｍ | 主寸法〔 〕ｍ×〔 〕ｍ | ｍ
38 |  |  |  | 特記事項 | 可燃系粗大ごみの受入ヤード |  |  | 〔 〕㎡以上 |  | ㎡
39 |  |  |  |  | 処理不適物一時保管スペース |  |  | 〔 〕㎡以上 |  | ㎡
40 |  | 2) プラットホーム出入口扉 | [5 empty] | - | - | -
41 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
42 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（出入口各１基） |  | 基
43 |  |  |  | 主要項 | 扉寸法 |  |  | 幅〔 〕m×高さ〔 〕m | 幅〔 〕m×高さ〔 〕m | m
44 |  |  |  | （1基につき） | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
45 |  |  |  |  | 駆動方式 |  |  | 電動 |  | -
46 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 自動・現場手動 |  | -
47 |  |  |  |  | 車両検知方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
48 |  |  |  |  | 開閉時間 |  |  | 〔 〕秒以内 |  | 秒以内
49 |  |  |  |  | 駆動装置 |  |  | 〔 〕 |  | -
50 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | エアカーテン、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
51 | 2.3 空気取り入れ口 | [6 empty] | - | - | -
52 | 2.4 投入扉 | [6 empty] | - | - | -
53 |  |  |  | 型 式 |  | 直接投入用 |  | 観音開き式 |  | -
54 | [5 empty] | ダンピングボックス用 |  | 〔 〕 |  | -
55 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 直接投入用4基以上、 ダンピングボックス用1基 （計5基以上） |  | 基
56 |  |  |  | 主要項目 | 開閉時間 | 直接投入用 |  | 全門同時開時〔 〕秒以内 | 全門同時開時〔 〕秒以内 | -
57 | [5 empty] | ダンピングボックス用 |  | 〔 〕秒以内 | 〔 〕秒以内 | -
58 |  |  |  |  | 開口寸法 | 直接投入用 |  | 幅〔 〕m×高さ〔 〕m （主に4ｔパッカー車対象） | 幅〔 〕m×高さ〔 〕m | ｍ
59 | [7 empty] | 幅〔 〕m×高さ〔 〕m （10ｔダンプ車対象） | 幅〔 〕m×高さ〔 〕m | ｍ
60 | [5 empty] | ダンピングボックス用 |  | 幅〔 〕m×高さ〔 〕m | 幅〔 〕m×高さ〔 〕m | ｍ
61 |  |  |  |  | 主要材質 | 直接投入用 |  | SUS304（ごみと接触する箇所はすべて） |  | -
62 | [7 empty] | 板厚4.5mm以上 |  | mm
63 | [5 empty] | ダンピングボックス用 |  |  |  | -
64 |  |  |  |  | 駆動方式 | 直接投入用 |  | 〔 〕 |  | -
65 | [5 empty] | ダンピングボックス用 |  | 〔 〕 |  | -
66 |  |  |  |  | 操作方法 | 直接投入用 |  | 自動・現場手動 |  | -
67 | [5 empty] | ダンピングボックス用 |  | 現場手動 |  | -
68 |  |  |  |  | 車両検知方式 | 直接投入用 |  | 〔 〕 |  | -
69 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 扉№表示、投入表示灯、転落防止装置、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
70 | 2.5 ダンピングボックス | [6 empty] | - | - | -
71 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
72 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
73 |  |  |  | 主要項目 | 主要寸法 |  |  | 幅〔 〕m×奥行〔 〕m×深さ〔 〕m | 幅〔 〕m×奥行〔 〕m×深さ〔 〕m | m
74 |  |  |  |  | 主要部材質 | 材質 |  | SUS304 |  | -
75 | [5 empty] | 厚さ |  | 厚さ4mm 以上 |  | mm
76 |  |  |  |  | ダンピング所要時間 |  |  | 〔 〕秒以内 |  | 秒以内
77 |  |  |  |  | 駆動方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
78 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
79 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 現場手動 |  | -
80 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
81 | 2.6 ごみピット（土木建築工事に含む） | [6 empty] | - | - | -
82 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鉄筋コンクリート造（水密コンクリート）、2段ピット方式 |  | -
83 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
84 |  |  |  | 主要項目 | 容量 |  |  | 7日分 |  | 日分
85 | [7 empty] | 6,300㎥以上 |  | ㎥
86 | [5 empty] | 受入ピット |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
87 | [5 empty] | 貯留ピット |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
88 |  |  |  |  | ごみピット容量算定単位体積重量 |  |  | 0.2t/㎥ |  | t/㎥
89 |  |  |  |  | 寸法 | 受入ピット |  | 幅〔 〕m×奥行〔 〕m×深さ〔 〕m | 幅〔 〕m×奥行〔 〕m×深さ〔 〕m | m
90 | [5 empty] | 貯留ピット |  | 幅〔 〕m×奥行〔 〕m×深さ〔 〕m | 幅〔 〕m×奥行〔 〕m×深さ〔 〕m | m
91 |  |  |  | 鉄筋かぶり | 底部 |  |  | 厚さ100mm以上 |  | ㎜
92 |  |  |  |  | ホッパステージレベルまでの壁（仕切り壁を含む） |  |  | 厚さ70mm以上 |  | ㎜
93 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 自動ごみピット火災検知、散水装置、手摺、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
94 | 2.7 ごみクレーン | [6 empty] | - | - | -
95 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 油圧バケット付き天井走行クレーン |  | -
96 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基 |  | 基
97 |  |  |  | 主要項目 | 吊上荷重 |  |  | 〔 〕t |  | t
98 |  |  |  |  | 定格荷重 |  |  | 〔 〕t |  | t
99 |  |  |  |  | バケット形式 |  |  | 油圧開閉式ポリップ型 |  | -
100 |  |  |  |  | バケット切取容量 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
101 |  |  |  |  | バケット数量 |  |  | 3基（内1基予備） |  | 基
102 |  |  |  |  | ごみ単位体積重量 | 定格荷重算出用 |  | 〔 〕t/㎥ |  | t/㎥
103 | [5 empty] | 稼働率算出用 |  | 〔 〕t/㎥ |  | t/㎥
104 |  |  |  |  | 揚程 |  |  | 〔 〕m |  | m
105 |  |  |  |  | 横行距離 |  |  | 〔 〕m |  | m
106 |  |  |  |  | 走行距離 |  |  | 〔 〕m |  | m
107 |  |  |  |  | 稼働率 |  |  | 33%以下(1基のみ稼働かつ手動時） |  | ％
108 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 全自動、半自動、遠隔手動 |  | -
109 |  |  |  |  | 給電方式 |  |  | キャプタイヤケーブルカーテンハンガ方式 |  | -
110 |  |  |  |  | 各部速度 | 横行用 | 速度 | 〔 〕m/s |  | m/s
111 |  |  |  |  | 及び電動機 |  | 出力 | 〔 〕kW |  | kW
112 | [6 empty] | ED | 〔 〕% |  | ％
113 | [5 empty] | 走行用 | 速度 | 〔 〕m/s |  | m/s
114 | [6 empty] | 出力 | 〔 〕kW |  | kW
115 | [6 empty] | ED | 〔 〕% |  | ％
116 | [5 empty] | 巻上用 | 速度 | 〔 〕m/s |  | m/s
117 | [6 empty] | 出力 | 〔 〕kW |  | kW
118 | [6 empty] | ED | 〔 〕% |  | ％
119 | [5 empty] | 開閉用 | 速度 | 開〔 〕秒 |  | 秒
120 | [7 empty] | 閉〔 〕秒 |  | 秒
121 | [6 empty] | 出力 | 〔 〕kW |  | kW
122 | [6 empty] | ED | 〔 〕% |  | ％
123 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 制御装置、投入量計量装置（指示計、記録計、積算計）、表示装置、クレーン操作卓、バケット振止装置、転落防止ネット、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
124 | 2.8 可燃性粗大ごみ受入ホッパ（必要に応じて設置） | [6 empty] | - | - | -
125 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鋼板溶接製 |  | -
126 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
127 |  |  |  | 主要項目 | 容量 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
128 |  |  |  | （1基につき） | 材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
129 |  |  |  |  | 板厚 |  |  | 〔 〕mm以上（滑り面〔 〕mm以上） | 〔 〕mm以上（滑り面〔 〕mm以上） | -
130 |  |  |  |  | 寸法 |  |  | 幅〔 〕m×奥行き〔 〕m×深さ〔 〕m | 幅〔 〕m×奥行き〔 〕m×深さ〔 〕m | ｍ
131 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 階段、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
132 | 2.8 可燃性粗大ごみ供給コンベヤ（必要に応じて設置） | [6 empty] | - | - | -
133 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
134 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
135 |  |  |  | 主要項目 | 能力 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
136 |  |  |  |  | 寸法 |  |  | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m | 幅〔 〕×長さ〔 〕 | ｍ
137 |  |  |  |  | 傾斜角度 |  |  | 〔 〕° |  | °
138 |  |  |  |  | 速度 |  |  | 〔 〕m/min（可変速） | 〔 〕m/min（可変速） | -
139 |  |  |  |  | 駆動方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
140 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
141 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 遠隔自動、現場手動 |  | -
142 |  |  |  |  | 主要材質 | フレーム |  | 〔 〕 |  | -
143 | [5 empty] | エプロン |  | 〔 〕 |  | -
144 | [5 empty] | チェーン |  | 〔 〕 |  | -
145 | [5 empty] | シャフト |  | 〔 〕 |  | -
146 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
147 | 2.10 可燃性粗大ごみ破砕機 | [6 empty] | - | - | -
148 |  | 1) 破砕機 | [5 empty] | - | - | -
149 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 二軸式 |  | -
150 |  |  |  | 破砕機構 |  |  |  | 高トルク低速せん断式 |  | -
151 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
152 |  |  |  | 主要項目 | 処理対象物 |  |  | 可燃性粗大ごみ |  | -
153 |  |  |  |  | 処理対象物最大寸法 |  |  | 〔 〕mm×〔 〕mm×〔 〕mm以下 | 〔 〕×〔 〕×〔 〕以下 | ㎜
154 |  |  |  |  | 能力 |  |  | 〔 〕t/5h |  | t/5h
155 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 現場手動 |  | -
156 |  |  |  |  | 投入口寸法 |  |  | 幅〔 〕m×奥行〔 〕m | 幅〔 〕×奥行〔 〕 | m
157 |  |  |  |  | 主要材質 | ケーシング |  | 〔 〕 |  | -
158 | [5 empty] | 破砕刃 |  | 〔 〕 |  | -
159 |  |  |  |  | 駆動方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
160 |  |  |  |  | 電動機（油圧ポンプ） |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
161 |  |  |  |  | 破砕粒度 |  |  | 〔 〕㎜以下 | 〔 〕㎜以下 | ㎜
162 |  |  |  |  | 回転数 |  |  | 〔 〕min-1 | 〔 〕min-1 | ㎜
163 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
164 |  | 2) 排出コンベヤ（必要に応じて設置） | [5 empty] | - | - | -
165 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
166 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
167 |  |  |  | 主要項目 | 能力 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
168 |  |  |  | （1基につき） | トラフ幅 |  |  | 〔 〕mm×長さ〔 〕mm | 〔 〕×長さ〔 〕 | mm
169 |  |  |  |  | 余裕率（余裕率は、以下のコンベヤにも適用） |  |  | 〔 〕%以上 |  | ％以上
170 |  |  |  |  | 速度 |  |  | 〔 〕m/min |  | m/min
171 |  |  |  |  | 駆動方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
172 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
173 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 遠隔自動、現場手動 |  | -
174 |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
175 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 過負荷保護装置、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
176 | 2.11 脱臭装置 | [6 empty] | - | - | -
177 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 活性炭脱臭方式 |  | -
178 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1式 |  | 式
179 |  |  |  | 主要項目 | 活性炭充填量 |  |  | 〔 〕kg |  | kg
180 |  |  |  |  | 活性炭交換頻度 |  |  | 〔 〕回/年 |  | 回/年
181 |  |  |  |  | 入口臭気濃度 |  |  | 〔 〕 |  | - | 貴社想定値 臭気濃度=10^(臭気指数/10)
182 |  |  |  |  | 出口臭気濃度 |  |  | 悪臭防止法における排出口規制に適合 |  | - | 臭気濃度=10^(臭気指数/10)
183 |  |  |  |  | 脱臭用送風機 | 形 式 |  | 〔 〕 |  | -
184 | [5 empty] | 数 量 |  | 〔 〕台 |  | 台
185 | [5 empty] | 容 量 |  | 〔 〕㎥N/h |  | ㎥N/h
186 | [5 empty] | 換気回数 |  | 〔 〕回/h |  | 回/h
187 | [5 empty] | 駆動式 |  | 〔 〕 |  | -
188 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
189 | [5 empty] | 操作方式 |  | 遠隔手動、現場手動 |  | -
190 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
191 | 2.12 薬液噴霧装置 | [6 empty] | - | - | -
192 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 高圧噴霧式 |  | -
193 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1式 |  | 式
194 |  |  |  | 主要項目 | 噴霧場所 |  |  | プラットホーム |  | -
195 |  |  |  |  | 噴射ノズル |  |  | 〔 〕本 |  | 本
196 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 遠隔手動（タイマ式）、現場手動 |  | -
197 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 防臭剤タンク1基、防虫剤タンク1基、噴霧ポンプ各1基、配管、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
198 | 3 燃焼設備 | [6 empty] | - | - | -
199 | 3.1 ごみ投入ホッパ・シュート | [6 empty] | - | - | -
200 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鋼板溶接製 |  | -
201 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基 |  | 基
202 |  |  |  | 主要項目 | 容量 |  |  | 〔 〕㎥（シュート部を含む） |  | ㎥
203 |  |  |  | (1基につき) | 材質 |  |  | SS400 |  | -
204 |  |  |  |  | 板厚 |  |  | 〔 〕mm以上（滑り面12mm以上） |  | mm
205 |  |  |  |  | 寸法 | 開口部 |  | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m | 幅〔 〕×長さ〔 〕 | m
206 |  |  |  |  | ゲート駆動方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
207 |  |  |  |  | ゲート操作方式 |  |  | 遠隔手動、現場手動 |  | -
208 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | ホッパゲート、ブリッジ解除装置、ホッパレベル検出装置、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
209 | 3.2 燃焼装置 | [6 empty] | - | - | -
210 |  | 1) 給じん装置 | [5 empty] | - | - | -
211 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
212 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基 |  | 基
213 |  |  |  | 主要項目 | 構造 |  |  | 〔 〕 |  | -
214 |  |  |  | (1基につき) | 能力 |  |  | 3,750kg/h以上 |  | kg/h
215 |  |  |  |  | 寸法 |  |  | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m | 幅〔 〕×長さ〔 〕 | m
216 |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
217 |  |  |  |  | 傾斜角度 |  |  | 〔 〕° |  | °
218 |  |  |  |  | 駆動方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
219 |  |  |  |  | 速度制御方式 |  |  | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
220 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 自動燃焼制御（ACC）、遠隔手動、現場手動 |  | -
221 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
222 |  | 2) 燃焼装置 | [5 empty] | - | - | -
223 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | ストーカ式燃焼装置 |  | -
224 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基 |  | 基
225 |  |  |  | 主要項目 | 能力 |  |  | 3,750kg/h以上 |  | kg/h以上
226 |  |  |  | (1基につき) | 材質 |  |  | 火格子〔 〕 |  | -
227 |  |  |  |  | 火格子寸法 |  |  | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m | 幅〔 〕×長さ〔 〕 | m
228 |  |  |  |  | 火格子面積 |  |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
229 |  |  |  |  | 傾斜角度 |  |  | 〔 〕° |  | °
230 |  |  |  |  | 火格子燃焼率 |  |  | 〔 〕kg/㎡･h |  | kg/㎡･h
231 |  |  |  |  | 駆動方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
232 |  |  |  |  | 速度制御方式 |  |  | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
233 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 自動（ACC）、遠隔手動、現場手動 |  | -
234 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
235 |  | 3) 炉駆動用油圧装置 | [5 empty] | - | - | -
236 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 油圧ユニット |  | -
237 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2ユニット |  | ﾕﾆｯﾄ
238 |  |  |  | 主要項目 | 操作方式 |  |  | 遠隔手動、現場手動 |  | -
239 |  |  |  | (1ユニットにつき) | 油圧ポンプ | 数量 |  | 〔 〕基（交互運転） |  | 基
240 | [5 empty] | 吐出量 |  | 〔 〕L/min |  | L/min
241 | [5 empty] | 全揚程 | 最高 | 〔 〕m |  | m
242 | [6 empty] | 常用 | 〔 〕m |  | m
243 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
244 |  |  |  |  | 油圧タンク | 数量 |  | 1基 |  | 基
245 | [5 empty] | 構造 |  | 鋼板製 |  | -
246 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕㎥ |  | ㎡
247 | [5 empty] | 主要部 | 材質 | SS400 |  | -
248 | [6 empty] | 厚さ | 〔 〕mm以上 |  | mm
249 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
250 |  | 4) 自動給油装置（必要に応じて設置） | [5 empty] | - | - | -
251 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | グリス潤滑式 |  | -
252 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕組 |  | 組
253 |  |  |  | 主要項目 | グリスポンプ | 吐出量 |  | 〔 〕cc/min |  | cc/min
254 |  |  |  | (1ユニットにつき) |  | 全揚程 |  | 〔 〕m |  | m
255 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW |  | -
256 |  |  |  |  | 油の種類 |  |  | 耐熱グリス |  | -
257 |  |  |  |  | 操作方法 |  |  | 自動、現場手動 |  | -
258 |  |  |  |  | 潤滑箇所 |  |  | 〔 〕 |  | -
259 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | グリス充填用具、必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
260 | 3.3 焼却炉本体 | [6 empty] | - | - | -
261 |  | 1) 焼却炉 | [5 empty] | - | - | -
262 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鉄骨支持自立耐震型 |  | -
263 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基 |  | 基
264 |  |  |  | 主要項目 | 構 造 |  |  | 耐熱性を十分考慮した構造とする |  | -
265 |  |  |  | (1基につき) | 燃焼室容積 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
266 |  |  |  |  | 再燃焼室容積 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
267 |  |  |  |  | 燃焼室熱負荷 | 低質ごみ（6,300kJ/㎏）条件 |  | 〔 〕kJ/㎥h |  | kJ/㎥h
268 | [5 empty] | 基準ごみ（9,500kJ/㎏）条件 |  | 〔 〕kJ/㎥h |  | kJ/㎥h
269 | [5 empty] | 高質ごみ（12,300kJ/㎏）条件 |  | 〔 〕kJ/㎥h |  | kJ/㎥h
270 |  |  |  |  | ケーシング | 材質 |  | SS400 |  | -
271 | [5 empty] | 厚さ |  | 4.5 mm以上 |  | mm
272 |  |  |  |  | 耐火物 | 乾燥帯 | 第1層 材質 | 〔 〕 |  | -
273 |  |  |  |  | ＜炉内側壁＞ | ごみ接触部 | 厚み | 〔 〕mm |  | mm
274 | [6 empty] | 第2層 材質 | 〔 〕 |  | -
275 | [6 empty] | 厚み | 〔 〕mm |  | mm
276 | [6 empty] | 第3層 材質 | 〔 〕 |  | -
277 | [6 empty] | 厚み | 〔 〕mm |  | mm
278 | [6 empty] | 第4層 材質 | 〔 〕 |  | -
279 | [6 empty] | 厚み | 〔 〕mm |  | mm
280 | [5 empty] | 燃焼帯 | 第1層 材質 | 〔 〕 |  | -
281 | [5 empty] | ごみ接触部 | 厚み | 〔 〕mm |  | mm
282 | [6 empty] | 第2層 材質 | 〔 〕 |  | -
283 | [6 empty] | 厚み | 〔 〕mm |  | mm
284 | [6 empty] | 第3層 材質 | 〔 〕 |  | -
285 | [6 empty] | 厚み | 〔 〕mm |  | mm
286 | [6 empty] | 第4層 材質 | 〔 〕 |  | -
287 | [6 empty] | 厚み | 〔 〕mm |  | mm
288 | [5 empty] | 後燃焼帯 | 第1層 材質 | 〔 〕 |  | -
289 | [5 empty] | ガス接触部 | 厚み | 〔 〕mm |  | mm
290 | [6 empty] | 第2層 材質 | 〔 〕 |  | -
291 | [6 empty] | 厚み | 〔 〕mm |  | mm
292 | [6 empty] | 第3層 材質 | 〔 〕 |  | -
293 | [6 empty] | 厚み | 〔 〕mm |  | mm
294 | [6 empty] | 第4層 材質 | 〔 〕 |  | -
295 | [6 empty] | 厚み | 〔 〕mm |  | mm
296 | [5 empty] | 再燃焼室 | 第1層 材質 | 〔 〕 |  | -
297 | [6 empty] | 厚み | 〔 〕mm |  | mm
298 | [6 empty] | 第2層 材質 | 〔 〕 |  | -
299 | [6 empty] | 厚み | 〔 〕mm |  | mm
300 | [6 empty] | 第3層 材質 | 〔 〕 |  | -
301 | [6 empty] | 厚み | 〔 〕mm |  | mm
302 | [6 empty] | 第4層 材質 | 〔 〕 |  | -
303 | [6 empty] | 厚み | 〔 〕mm |  | mm
304 |  |  |  |  | 耐火物 ＜炉内天井＞ |  |  | 〔 〕 |  | -
305 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 覗窓、測定口、カメラ用監視窓、点検口、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
306 |  |  |  | 特記事項 |  |  |  | 覗窓周辺の室温は〔 〕℃以下とする |  | -
307 |  | 2）落じんホッパ･シュート | [5 empty] | - | - | -
308 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鋼板製角錐型 |  | -
309 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基分 |  | 基分
310 |  |  |  | 主要項目 | 材質 |  |  | SS400 |  | -
311 |  |  |  | （1基につき） | 厚さ |  |  | 〔 〕mm以上 |  | mm
312 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 点検口、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
313 |  | 3) 主灰シュート | [5 empty] | - | - | -
314 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鋼板製角錐型 |  | -
315 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基分 |  | 基分
316 |  |  |  | 主要項目 | 材質 |  |  | SS400 |  | -
317 |  |  |  | （1基につき） | 厚さ |  |  | 12mm以上 |  | mm
318 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 点検口、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
319 |  | 4) 炉体鉄骨 | [5 empty] | - | - | -
320 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 自立耐震式 |  | -
321 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（1基/炉） |  | 基
322 |  |  |  | 主要項目 | 材質 |  |  | SS400 |  | -
323 |  |  |  | （1基につき） | 表面温度 |  |  | 室温＋40℃以下 |  | -
324 | 3.4 助燃装置 | [6 empty] | - | - | -
325 |  | 1) 助燃油貯留槽 | [5 empty] | - | - | -
326 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 円筒鋼板製（地下埋設式） |  | -
327 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
328 |  |  |  | 主要項目 | 容量 |  |  | 〔 〕kL |  | kL
329 |  |  |  |  | 燃料 |  |  | 灯油 | 灯油 | -
330 |  |  |  |  | 材質 |  |  | SS400 |  | -
331 |  |  |  |  | 厚さ |  |  | 〔 〕mm以上 |  | mm以上
332 |  |  |  |  | 塗装 |  |  | タールエポキシ樹脂塗装同等以上 |  | -
333 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
334 |  | 2) 助燃油移送ポンプ | [5 empty] | - | - | -
335 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | ギヤポンプ |  | -
336 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基(交互運転) |  | 基
337 |  |  |  | 主要項目 | 吐出量 |  |  | 〔 〕L/h |  | L/h
338 |  |  |  | (1基につき) | 全揚程 |  |  | 〔 〕m |  | m
339 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
340 |  |  |  |  | 材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
341 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 遠隔手動、現場手動 |  | -
342 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
343 |  | 3) 助燃バーナ | [5 empty] | - | - | -
344 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
345 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基 |  | 基
346 |  |  |  | 主要項目 | 容量 |  |  | 〔 〕L/h |  | L/h
347 |  |  |  | (1基につき) | 燃料 |  |  | 灯油 | 灯油 | -
348 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
349 |  |  |  |  | 操作方式 | 操作方法 |  | 遠隔自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
350 | [5 empty] | 着火（電気） |  | 現場手動 |  | -
351 | [5 empty] | 油量の調節、炉内温度調節及び緊急遮断 |  | 遠隔操作 |  | -
352 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 流量計、緊急遮断弁、火炎検出装置、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
353 |  | 4) 再燃バーナ（必要に応じて設置） | [5 empty] | - | - | -
354 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
355 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基 |  | 基
356 |  |  |  | 主要項目 | 容量 |  |  | 〔 〕L/h |  | L/h
357 |  |  |  | (１基につき) | 燃料 |  |  | 灯油 | 灯油 | -
358 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
359 |  |  |  |  | 操作方式 | 操作方法 |  | 遠隔手動、現場手動 |  | -
360 | [5 empty] | 着火（電気） |  | 現場手動 |  | -
361 | [5 empty] | 油量の調節、炉内温度調節及び緊急遮断 |  | 遠隔操作 |  | -
362 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 流量計、緊急遮断弁、火炎検出装置、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
363 | 4 燃焼ガス冷却設備 | [6 empty] | - | - | -
364 | 4.1 廃熱ボイラ | [6 empty] | - | - | -
365 |  | 1) 廃熱ボイラ本体 | [5 empty] | - | - | -
366 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
367 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（1基/炉） |  | 基
368 |  |  |  | 主要項目 | 最高使用圧力 |  |  | 〔 〕MPa |  | MPa | ゲージ圧
369 |  |  |  | (1基につき) | 常用圧力 | ボイラドラム |  | 〔 〕MPa |  | MPa | ゲージ圧
370 | [5 empty] | 過熱器出口 |  | 〔 〕MPa |  | MPa | ゲージ圧
371 |  |  |  |  | 蒸気温度 | ボイラドラム |  | 〔 〕℃ |  | ℃
372 | [5 empty] | 過熱器出口 |  | 〔 〕℃ |  | ℃
373 |  |  |  |  | 給水温度 | エコノマイザ入口 |  | 〔 〕℃ |  | ℃
374 |  |  |  |  | 排ガス温度入口 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
375 |  |  |  |  | 排ガス温度出口 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
376 |  |  |  |  | 蒸気発生量最大 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
377 |  |  |  |  | 伝熱面積合計 |  |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
378 |  |  |  |  | 主要材質 | ボイラドラム |  | 〔 〕 |  | -
379 | [5 empty] | 管及び管寄せ |  | 〔 〕 |  | -
380 | [5 empty] | 過熱器 |  | 〔 〕 |  | -
381 |  |  |  |  | 安全弁 |  |  | 〔 〕基 |  | 基
382 |  |  |  |  | 安全弁圧力 | ボイラ |  | 〔 〕MPa |  | MPa | ゲージ圧
383 | [5 empty] | 過熱器 |  | 〔 〕MPa |  | MPa | ゲージ圧
384 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 水面計、安全弁、安全弁消音器、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
385 |  | 2) ボイラ鉄骨、ケーシング、落下灰ホッパシュート | [5 empty] | - | - | -
386 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 自立耐震式 |  | -
387 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（1基/炉） |  | 基
388 |  |  |  | 主要項目 | 材質 | 鉄骨 |  | SS400 |  | -
389 |  |  |  | (1基につき) |  | ケーシング |  | 〔 〕 |  | -
390 | [5 empty] | ホッパシュート |  | SS400 |  | -
391 | [5 empty] | 厚さ |  | 〔 〕mm以上（必要に応じて耐火材張り） |  | mm以上
392 |  |  |  |  | 表面温度 |  |  | 室温＋40℃以下 |  | -
393 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | ダスト搬出装置、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
394 | 4.2 スートブロワ | [6 empty] | - | - | -
395 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
396 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2炉分 |  | 基
397 |  |  |  | 主要項目 | 常用圧力 |  |  | 〔 〕MPa |  | MPa | ゲージ圧
398 |  |  |  | (1基につき) | 構成 | 長抜差型 |  | 〔 〕台 |  | 台
399 | [5 empty] | 定置型 |  | 〔 〕台 |  | 台
400 |  |  |  |  | 蒸気量 | 長抜差型 |  | 〔 〕kg/min/台 |  | kg/min/台
401 | [5 empty] | 定置型 |  | 〔 〕kg/min/台 |  | kg/min/台
402 |  |  |  |  | 噴射管材質 | 長抜差型 |  | 〔 〕 |  | -
403 | [5 empty] | 定置型 |  | 〔 〕 |  | -
404 | [5 empty] | ノズル |  | 〔 〕 |  | -
405 |  |  |  |  | 駆動方式 |  |  | 電動機 |  | -
406 |  |  |  |  | 電動機 | 長抜差型 |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
407 | [5 empty] | 定置型 |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
408 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 遠隔手動（連動）、現場手動 |  | -
409 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
410 | 4.3 ボイラ給水ポンプ | [6 empty] | - | - | -
411 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 横型多段遠心ポンプ |  | -
412 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基（交互運転） |  | 基
413 |  |  |  | 主要項目 | 吐出量 |  |  | 〔 〕㎥/h |  | ㎥/h
414 |  |  |  | (1基につき) | 全揚程 |  |  | 〔 〕m |  | m
415 |  |  |  |  | 軸受温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
416 |  |  |  |  | 主要部材質 | ケーシング |  | 〔 〕 |  | -
417 | [5 empty] | インペラ |  | 〔 〕 |  | -
418 | [5 empty] | シャフト |  | 〔 〕 |  | -
419 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
420 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
421 |  |  |  |  | 軸封方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
422 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
423 | 4.4 脱気器 | [6 empty] | - | - | -
424 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 蒸気加熱スプレー型 |  | -
425 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
426 |  |  |  | 主要項目 | 常用圧力 |  |  | 〔 〕MPa |  | MPa | ゲージ圧
427 |  |  |  | (1基につき) | 処理水温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
428 |  |  |  |  | 脱気能力 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
429 |  |  |  |  | 貯水能力 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
430 |  |  |  |  | 脱気水酸素含有量 |  |  | 0.03mgO2/L以下 |  | mgO2/L
431 |  |  |  |  | 構 造 |  |  | 鋼板溶接 |  | -
432 |  |  |  |  | 主要材質 | 本体 |  | 〔 〕 |  | -
433 | [5 empty] | スプレーノズル |  | ステンレス鋼鋳鋼品 |  | -
434 |  |  |  |  | 制御方式 |  |  | 圧力及び液面制御（流量調節弁制御） |  | -
435 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 安全弁、安全弁消音器、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
436 | 4.5 エコノマイザ | [6 empty] | - | - | -
437 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
438 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（1基/炉） |  | 基
439 |  |  |  | 主要項目 | 最大給水量 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
440 |  |  |  | (1基につき) | 給水入口温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
441 |  |  |  |  | 給水出口温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
442 |  |  |  |  | 最大排ガス量 |  |  | 〔 〕㎥N/h |  | ㎥N/h
443 |  |  |  |  | 排ガス入口温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
444 |  |  |  |  | 排ガス出口温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
445 |  |  |  |  | 材質 | 管および管寄せ |  | 〔 〕 |  | -
446 |  |  |  |  | 伝熱面積 |  |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
447 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
448 | 4.6 脱気器給水ポンプ | [6 empty] | - | - | -
449 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
450 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（交互運転） |  | 基
451 |  |  |  | 主要項目 | 吐出量 |  |  | 〔 〕㎥/h |  | ㎥/h
452 |  |  |  | (1基につき) | 全揚程 |  |  | 〔 〕m |  | m
453 |  |  |  |  | 流体温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
454 |  |  |  |  | 主要材質 | ケーシング |  | 〔 〕 |  | -
455 | [5 empty] | インペラ |  | 〔 〕 |  | -
456 | [5 empty] | シャフト |  | 〔 〕 |  | -
457 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
458 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
459 |  |  |  |  | 軸封方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
460 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
461 | 4.7 ボイラ用薬液注入装置 | [6 empty] | - | - | -
462 |  | 1) 清缶剤注入装置 | [5 empty] | - | - | -
463 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1式 |  | 式
464 |  |  |  | 主要項目 | 注入量制御 |  |  | 遠隔手動、現場手動 |  | -
465 |  |  |  |  | タンク | 主要部材質 |  | 〔 〕 |  | -
466 | [5 empty] | 容量 |  | 希釈水槽原水槽〔 〕L |  | L
467 | [7 empty] | 〔 〕日分以上 |  | 日分
468 |  |  |  |  | ポンプ | 形式 |  | 〔 〕（可変容量式） |  | -
469 | [5 empty] | 数量 |  | 〔 〕基（交互運転） |  | 基
470 | [5 empty] | 吐出量 |  | 〔 〕L/h |  | L/h
471 | [5 empty] | 吐出圧 |  | 〔 〕MPa |  | MPa | ゲージ圧
472 | [5 empty] | 操作方式 |  | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
473 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 撹拌機、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
474 |  | 2) 脱酸剤注入装置（必要に応じて設置） | [5 empty] | - | - | -
475 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1式 |  | 式
476 |  |  |  | 主要項目 | 注入量制御 |  |  | 遠隔手動、現場手動 |  | -
477 |  |  |  |  | タンク | 主要材質 |  | 〔 〕 |  | -
478 | [5 empty] | 容量 |  | 希釈水槽原水槽〔 〕L |  | L
479 | [7 empty] | 〔 〕日分以上 |  | 日分
480 |  |  |  |  | ポンプ | 形式 |  | 〔 〕（可変容量式） |  | -
481 | [5 empty] | 数量 |  | 〔 〕基（交互運転） |  | 基
482 | [5 empty] | 吐出量 |  | 〔 〕L/h |  | L/h
483 | [5 empty] | 吐出圧 |  | 〔 〕MPa |  | MPa | ゲージ圧
484 | [5 empty] | 操作方式 |  | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
485 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 撹拌機、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
486 |  | 3) ボイラ水保缶剤注入装置（必要に応じて設置） | [5 empty] | - | - | -
487 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1式 |  | 式
488 |  |  |  | 主要項目 | 注入量制御 |  |  | 遠隔手動、現場手動 |  | -
489 |  |  |  |  | タンク | 主要材質 |  | 〔 〕 |  | -
490 | [5 empty] | 容量 |  | 希釈水槽原水槽〔 〕L |  | L
491 | [7 empty] | 〔 〕日分以上 |  | 日分
492 |  |  |  |  | ポンプ | 形式 |  | 〔 〕（可変容量式） |  | -
493 | [5 empty] | 数量 |  | 〔 〕基（交互運転） |  | 基
494 | [5 empty] | 吐出量 |  | 〔 〕L/h |  | L/h
495 | [5 empty] | 吐出圧 |  | 〔 〕MPa |  | MPa | ゲージ圧
496 | [5 empty] | 操作方式 |  | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
497 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
498 | 4.8 連続ブロー装置 | [6 empty] | - | - | -
499 |  | 1) 連続ブロー測定装置 | [5 empty] | - | - | -
500 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
501 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕缶分（2炉分） |  | 缶分
502 |  |  |  | 主要機器 | サンプリングクーラ | 形 式 |  | 〔 〕 |  | -
503 | [5 empty] | 数 量 | 缶水用 | 〔 〕組（〔 〕基/炉） |  | -
504 | [6 empty] | 給水用 | 〔 〕組 |  | -
505 | [6 empty] | 〔 〕用 | 〔 〕組 |  | -
506 | [5 empty] | 主要項目 | 缶水用 | サンプル水入口温度〔 〕℃ |  | ℃
507 | [5 empty] | （1基につき） |  | サンプル水出口温度〔 〕℃ |  | ℃
508 | [7 empty] | 冷却水量〔 〕㎥/h |  | ㎥/h
509 | [6 empty] | 給水用 | サンプル水入口温度〔 〕℃ |  | ℃
510 | [7 empty] | サンプル水出口温度〔 〕℃ |  | ℃
511 | [7 empty] | 冷却水量〔 〕㎥/h |  | ㎥/h
512 | [6 empty] | 〔 〕用 | サンプル水入口温度〔 〕℃ |  | ℃
513 | [7 empty] | サンプル水出口温度〔 〕℃ |  | ℃
514 | [7 empty] | 冷却水量〔 〕㎥/h |  | ㎥/h
515 |  |  |  |  | 水素イオン濃度計 | 形 式 |  | 〔 〕 |  | -
516 | [5 empty] | 数 量 |  | 〔 〕組 |  | 組
517 |  |  |  |  | 導電率計 | 形 式 |  | 〔 〕 |  | -
518 | [5 empty] | 数 量 |  | 〔 〕組 |  | 組
519 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
520 |  | 2) ブロータンク | [5 empty] | - | - | -
521 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
522 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基（2炉分） |  | 基
523 |  |  |  | 主要項目 | 容 量 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
524 |  |  |  | （1缶分につき） | ブロー量 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
525 |  |  |  |  | ブロー量調節方式 |  |  | 現場手動 |  | -
526 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | ブロー量調節装置、流量計、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
527 |  | 3) ブロー水冷却装置 | [5 empty] | - | - | -
528 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
529 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基（2炉分） |  | 基
530 |  |  |  | 主要項目 | ブロー水量 |  |  | 〔 〕㎥/h（最大） |  | ㎥/h
531 |  |  |  | （1缶分につき） | ブロー水入口温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
532 |  |  |  |  | ブロー水出口温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
533 |  |  |  |  | 伝熱面積 |  |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
534 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
535 | 4.9 蒸気だめ | [6 empty] | - | - | -
536 |  | 1) 高圧蒸気だめ | [5 empty] | - | - | -
537 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 円筒横置型 |  | -
538 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
539 |  |  |  | 主要項目 | 蒸気圧力 |  |  | 最高〔 〕MPa 常用〔 〕MPa | 最高〔 〕 常用〔 〕 | MPa | ゲージ圧
540 |  |  |  | (1基につき) | 主要部厚さ |  |  | 〔 〕mm |  | mm
541 |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
542 |  |  |  |  | 寸法 |  |  | 内径〔 〕ｍ×長さ〔 〕ｍ | 内径〔 〕×長さ〔 〕 | ｍ
543 |  |  |  |  | 容量 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
544 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 圧力計、温度計、予備ノズル（フランジ等）、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
545 |  | 2) 低圧蒸気だめ（本設備は、「4.9 1)高圧蒸気だめ」に準じて計画すること。） | [5 empty] | - | - | -
546 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 円筒横置型 |  | -
547 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
548 |  |  |  | 主要項目 | 蒸気圧力 |  |  | 最高〔 〕MPa 常用〔 〕MPa | 最高〔 〕 常用〔 〕 | MPa | ゲージ圧
549 |  |  |  | (1基につき) | 主要部厚さ |  |  | 〔 〕mm |  | mm
550 |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
551 |  |  |  |  | 寸法 |  |  | 内径〔 〕ｍ×長さ〔 〕ｍ | 内径〔 〕×長さ〔 〕 | ｍ
552 |  |  |  |  | 容量 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
553 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 圧力計、温度計、予備ノズル（フランジ等）、必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
554 | 4.10 低圧蒸気復水器 | [6 empty] | - | - | -
555 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 強制空冷式 |  | -
556 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1組 |  | 組
557 |  |  |  | 主要項目 | 交換熱量 |  |  | 〔 〕GJ/h |  | GJ/h
558 |  |  |  | (1組につき) | 処理蒸気量 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
559 |  |  |  |  | 蒸気入口温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
560 |  |  |  |  | 蒸気入口圧力 |  |  | 〔 〕MPa |  | MPa
561 |  |  |  |  | 凝縮水出口温度 |  |  | 〔 〕℃以下 |  | ℃
562 |  |  |  |  | 設計空気入口温度 |  |  | 38.9℃ |  | ℃
563 |  |  |  |  | 空気出口温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
564 |  |  |  |  | 寸法 |  |  | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m | 幅〔 〕×長さ〔 〕 | m
565 |  |  |  |  | ファン | 形式 |  | 低騒音ファン |  | -
566 | [5 empty] | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
567 | [5 empty] | 駆動方式 |  | 連結ギヤ減速方式又はＶベルト式 |  | -
568 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW×〔 〕台 | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW×〔 〕台 | -
569 |  |  |  |  | 制御方式 |  |  | 回転数制御及び台数制御による自動制御 |  | -
570 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
571 |  |  |  |  | 主要材質 | 伝熱管 |  | 〔 〕 |  | -
572 | [5 empty] | フィン |  | アルミニウム |  | -
573 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
574 | 4.11 排気復水タンク | [6 empty] | - | - | -
575 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
576 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
577 |  |  |  | 主要項目 | 容量 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
578 |  |  |  | (1基につき) | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
579 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
580 | 4.12 排気復水ポンプ | [6 empty] | - | - | -
581 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
582 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（交互運転） |  | 基
583 |  |  |  | 主要項目 | 吐出量 |  |  | 〔 〕㎥/h |  | ㎥/h
584 |  |  |  | (1基につき) | 全揚程 |  |  | 〔 〕m |  | m
585 |  |  |  |  | 主要材質 | ケーシング |  | 〔 〕 |  | -
586 | [5 empty] | インペラ |  | 〔 〕 |  | -
587 | [5 empty] | シャフト |  | 〔 〕 |  | -
588 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
589 | 4.13 グランド蒸気復水器 | [6 empty] | - | - | -
590 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
591 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
592 |  |  |  | 主要項目 (1基につき) | 交換熱量 |  |  | 〔 〕GJ/h |  | GJ/h
593 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
594 | 4.14 復水タンク | [6 empty] | - | - | -
595 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
596 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
597 |  |  |  | 主要項目 | 容 量 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
598 |  |  |  | (1基につき) | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
599 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
600 | 4.15 純水装置 | [6 empty] | - | - | -
601 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
602 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕系列 |  | 系列
603 |  |  |  | 主要項目 | 能力 |  |  | 〔 〕㎥/h、〔 〕㎥/日 | 〔 〕㎥/h、〔 〕㎥/日 | -
604 |  |  |  |  | 処理水水質 | 導電率 |  | 〔 〕μS/cm 以下（25℃） |  | μS/cm以下
605 | [5 empty] | イオン状シリカ |  | 〔 〕mg/L 以下（SiO2として） |  | mg/L以下
606 |  |  |  |  | 再生周期 |  |  | 約20時間通水、約4時間再生 |  | -
607 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
608 |  |  |  |  | 原水 |  |  | 井水又は上水 |  | -
609 |  |  |  | 主要機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
610 | 4.16 純水タンク | [6 empty] | - | - | -
611 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | パネルタンク |  | -
612 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
613 |  |  |  | 主要項目 | 主要材質 |  |  | SUS又はFRP |  | -
614 |  |  |  | (1基につき) | 容量 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
615 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
616 | 4.17 純水移送ポンプ | [6 empty] | - | - | -
617 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
618 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（交互運転） |  | 基
619 |  |  |  | 主要項目 | 吐出量 |  |  | 〔 〕㎥/h |  | ㎥/h
620 |  |  |  | (1基につき) | 全揚程 |  |  | 〔 〕m |  | m
621 |  |  |  |  | 主要部材質 | ケーシング |  | 〔 〕 |  | -
622 | [5 empty] | インペラ |  | 〔 〕 |  | -
623 | [5 empty] | シャフト |  | 〔 〕 |  | -
624 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
625 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
626 |  |  |  |  | 流量制御方式 |  |  | 復水タンク液位による自動制御 |  | -
627 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
628 | 5 排ガス処理設備 | [6 empty] | - | - | -
629 | 5.1 減温塔（必要に応じて設置） | [6 empty] | - | - | -
630 |  | 1) 減温塔本体 | [5 empty] | - | - | -
631 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 水噴射式 |  | -
632 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（1基/炉） |  | 基
633 |  |  |  | 主要項目 | 容量 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
634 |  |  |  | （1基につき） | 蒸発熱負荷（最大） |  |  | 〔 〕kJ/㎥･h |  | kJ/㎥･h
635 |  |  |  |  | 出口ガス温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
636 |  |  |  |  | 滞留時間 |  |  | 〔 〕s |  | s
637 |  |  |  |  | 主要材質 | ケーシング |  | 耐硫酸露点腐食鋼 板厚6mm以上 |  | -
638 | [5 empty] | 耐火物 |  | 〔 〕 |  | -
639 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
640 |  | 2) 噴射ノズル | [5 empty] | - | - | -
641 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
642 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕本/炉 |  | 本/炉
643 |  |  |  | 主要項目 | 噴射水量 |  |  | 〔 〕㎥/h |  | ㎥/h
644 |  |  |  | （1本につき） | 噴射水圧力 |  |  | 〔 〕MPa |  | MPa | ゲージ圧
645 |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
646 |  | 3) 噴射水ポンプ | [5 empty] | - | - | -
647 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
648 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基（交互運転） |  | 基
649 |  |  |  | 主要項目 | 吐出量 |  |  | 〔 〕㎥/h |  | ㎥/h
650 |  |  |  | （1基につき） | 吐出圧 |  |  | 〔 〕MPa |  | MPa | ゲージ圧
651 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
652 |  |  |  |  | 回転数 |  |  | 〔 〕min-1 |  | min-1
653 |  |  |  |  | 主要材質 | ケーシング |  | 〔 〕 |  | -
654 | [5 empty] | インペラ |  | 〔 〕 |  | -
655 | [5 empty] | シャフト |  | 〔 〕 |  | -
656 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
657 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
658 |  | 4) 噴射水槽 | [5 empty] | - | - | - | 再利用水槽等との兼用も可
659 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
660 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
661 |  |  |  | 有効容量 |  |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
662 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
663 | 5.2 集じん器 | [6 empty] | - | - | -
664 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | ろ過式集じん器 |  | -
665 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（1基/1炉） |  | 基
666 |  |  |  | 主要項目 | 排ガス量 |  |  | 〔 〕㎥N/h |  | ㎥N/h
667 |  |  |  | （1基につき） | 入口ガス温度 |  |  | 常用〔 〕℃ |  | ℃
668 |  |  |  |  | ろ布面積 |  |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
669 |  |  |  |  | ろ布速度 |  |  | 〔 〕m/min以下 |  | m/min以下
670 |  |  |  |  | 設計耐圧 |  |  | 〔 〕Pa以下 |  | Pa以下
671 |  |  |  |  | 主要材質 | ガス接触面 | 材質 | 耐硫酸露点腐食鋼 |  | -
672 | [6 empty] | 厚さ | 〔 〕mm |  | mm
673 | [5 empty] | ろ布 | 材質 | 〔 〕 |  | -
674 | [6 empty] | 厚さ | 〔 〕mm |  | mm
675 | [6 empty] | 平均寿命 （交換頻度） | 〔 〕年
676 | [5 empty] | 保温材 | 材質 | 〔 〕 |  | -
677 | [6 empty] | 厚さ | 〔 〕mm |  | mm
678 |  |  |  |  | ばいじん量 | 集じん器入口 |  | 〔 〕ｇ/㎥N |  | g/㎥N | 乾きガス酸素濃度12%換算値
679 | [5 empty] | 集じん器出口 |  | 0.01ｇ/㎥N以下 |  | g/㎥N以下
680 |  |  |  |  | 室区分数 |  |  | 〔 〕室 |  | 室
681 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
682 |  |  |  | 付属機器 | 逆洗装置 |  | 形式 | 〔 〕 |  | -
683 |  |  |  |  | ダスト排出装置 |  | 形式 | 〔 〕 |  | -
684 |  |  |  |  | 加温装置 |  | 形式 | 〔 〕 |  | -
685 |  |  |  |  | ダストブリッチ除去装置 |  | 形式 | 〔 〕 |  | -
686 |  |  |  |  | ダストブリッチ監視装置 |  | 形式 | 〔 〕 |  | -
687 |  |  |  |  | その他 |  |  | マンホール、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
688 | 5.3 有害ガス除去装置 | [6 empty] | - | - | -
689 |  | 1) HCL、SOx除去装置 | [5 empty] | - | - | -
690 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 乾式法〔 〕式 |  | -
691 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2炉分（1式/炉） |  | 炉分
692 |  |  |  | 主要項目 | 排ガス量 | 入口（薬剤吹込前） |  | 〔 〕㎥N/h |  | ㎥N/h
693 |  |  |  | （1炉分につき） |  | 入口（集じん器出口） |  | 〔 〕㎥N/h |  | ㎥N/h
694 | [5 empty] | 出口（煙突出口） |  | 〔 〕㎥N/h |  | ㎥N/h
695 |  |  |  |  | 排ガス温度 | 入口（薬剤吹込前） |  | 最大〔 〕℃ 平均〔 〕℃ | 最大〔 〕 平均〔 〕 | ℃
696 | [5 empty] | 入口（集じん器出口） |  | 〔 〕℃以下 |  | ℃以下
697 | [5 empty] | 出口（煙突出口） |  | 〔 〕℃以下 |  | ℃以下
698 |  |  |  |  | HCL濃度 | 入口（薬剤吹込前） |  | 最大〔 〕ppm 平均〔 〕ppm | 最大〔 〕 平均〔 〕 | ppm | 乾きガス酸素濃度12%換算値
699 | [5 empty] | 入口（集じん器出口） |  | 〔 〕ppm以下 |  | ppm以下
700 | [5 empty] | 出口（煙突出口） |  | 50ppm以下 |  | ppm以下
701 |  |  |  |  | SOx濃度 | 入口（薬剤吹込前） |  | 最大〔 〕ppm 平均〔 〕ppm | 最大〔 〕 平均〔 〕 | ppm | 乾きガス酸素濃度12%換算値
702 | [5 empty] | 入口（集じん器出口） |  | 〔 〕ppm以下 |  | ppm以下
703 | [5 empty] | 出口（煙突出口） |  | 30ppm以下 |  | ppm以下
704 |  |  |  |  | 使用薬剤 |  |  | 〔 〕 |  | -
705 |  |  |  |  | 薬剤使用量 |  |  | 〔 〕kg/h（高質ごみ時） |  | kg/h
706 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
707 |  |  |  | 主要機器 | 反応装置 | 形式 |  | - |  | -
708 | [5 empty] | 数量 |  | - |  | 基
709 | [5 empty] | 主要項目 |  | - |  | -
710 |  |  |  | 必要な機器について、形式、数量、主要項目等を記入する。 | 薬剤貯留槽 | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
711 | [5 empty] | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
712 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
713 | [7 empty] | 〔 〕日分（基準ごみ時使用量に対し）（薬品購入時の薬品残量は基準ごみ質時使用量の7日分以上とし、常時7日分保管できる容量とする） |  | 日分
714 | [5 empty] | 寸法 |  | 径〔 〕m×高さ〔 〕m | 径〔 〕m×高さ〔 〕m | m
715 | [5 empty] | 材質 |  | SS400 |  | -
716 | [5 empty] | 付属機器 |  | 集じん装置、レベル計・重量計、ブリッジ防止装置、その他必要な機器〔 〕 |  | -
717 |  |  |  |  | 薬剤供給装置（必要に応じて設置） | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
718 | [5 empty] | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
719 | [5 empty] | 能力 |  | 〔 〕～〔 〕kg/h | 〔 〕～〔 〕kg/h | kg/h
720 | [5 empty] | 薬品注入方式 |  | 排ガス濃度による自動調整
721 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
722 | [5 empty] | 操作方式 |  | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
723 | [5 empty] | 付属機器 |  | 必要な機器〔 〕 |  | -
724 |  |  |  |  | 薬剤輸送装置（必要に応じて設置） | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
725 | [5 empty] | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
726 | [5 empty] | 主要項目 | ブロワ形式 | 〔 〕 |  | -
727 | [6 empty] | 空気吹込量 | 〔 〕㎥N/h | 〔 〕㎥N/h | ㎥N/h
728 | [6 empty] | 吐出圧力 | 〔 〕kPa | 〔 〕kPa | kPa
729 | [6 empty] | 電動機 | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
730 | [6 empty] | 操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
731 | [6 empty] | 付属機器 | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
732 |  |  |  | その他必要な機器 |  |  |  | 〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
733 |  | 2) NOx除去装置 | [5 empty] | - | - | -
734 |  |  | 排ガス |  |  |  |  | - | - | -
735 |  |  |  | 煙突出口排ガス量（最大） |  |  |  | 〔 〕㎥N/h |  | -
736 |  |  |  | 煙突出口排ガス温度 |  |  |  | 〔 〕℃ |  | ㎥N/h
737 |  |  |  | 煙突出口NOx濃度 |  |  |  | 50 ppm以下 |  | ppm | 乾きガス酸素濃度12％換算値
738 |  |  | 無触媒脱硝装置（必要に応じて設置） |  |  |  |  | - | - | -
739 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 無触媒脱硝法 |  | -
740 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2炉分（1基/炉） |  | 炉分
741 |  |  |  | 主要項目 | 使用薬剤 |  |  | 〔 〕 |  | -
742 |  |  |  | 主要機器 | 薬品貯留装置 | 容量 |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
743 | [7 empty] | 〔 〕日分（基準ごみ時使用量に対し） （薬剤購入時の薬品残量は基準ごみ質時使用量の7日分以上とし、常時7日分保管できる容量とする） |  | 日分
744 |  |  |  |  | 薬品供給装置 | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
745 |  |  |  |  | その他必要な機器 |  |  | 〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
746 |  |  | 触媒脱硝装置（必要に応じて設置） |  |  |  |  | - | - | -
747 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 触媒脱硝法 |  | -
748 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2炉分（1基/炉） |  | 炉分
749 |  |  |  | 主要項目 | 排ガス量 | 入口（薬剤吹込み前） |  | 〔 〕㎥N/h |  | ㎥N/h
750 | [5 empty] | 出口（脱硝反応塔出口） |  | 〔 〕㎥N/h |  | ㎥N/h
751 |  |  |  |  | 排ガス温度 | 入口（薬剤吹込み前） |  | 〔 〕℃ |  | ℃
752 | [5 empty] | 出口（脱硝反応塔出口） |  | 〔 〕℃ |  | ℃
753 |  |  |  |  | NOx濃度 | 入口（薬剤吹込み前） |  | 〔 〕ppm |  | ppm | 乾きガス酸素濃度12%換算値
754 | [5 empty] | 出口（脱硝反応塔出口） |  | 〔 〕ppm |  | ppm
755 |  |  |  |  | NOx除去率 |  |  | 〔 〕% |  | %
756 |  |  |  |  | 使用薬剤 |  |  | 〔 〕 |  | -
757 |  |  |  | 主要機器 | 脱硝反応塔 | 数量 |  | 2炉分（1基/炉） |  | -
758 | [5 empty] | 触媒 | 形状 | 〔 〕 |  | -
759 | [6 empty] | 充填量 | 〔 〕㎥ |  | ㎥
760 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング本体 | 耐硫酸露点腐食鋼 |  | -
761 | [7 empty] | 板厚〔 〕mm |  | mm
762 | [6 empty] | 触媒取付フレーム | ステンレス鋼 |  | -
763 |  |  |  |  | 薬品貯留装置 | 形式 |  | ステンレス製円筒竪型 |  | ㎥
764 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕㎥
765 | [7 empty] | 〔 〕日分（基準ごみ時使用量に対し） （薬品購入時の薬品残量は基準ごみ質時使用量の7日分以上とし、常時7日分保管できる容量とする） |  | 日分
766 |  |  |  |  | 薬品供給装置 | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
767 |  |  |  | 付属機器 | 排ガス再加熱器（必要に応じて設置） |  |  | 〔 〕 |  | -
768 |  |  |  |  | その他必要な機器 |  |  | 〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
769 |  |  | その他 |  |  |  |  | - | - | -
770 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
771 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2炉分 |  | 炉分
772 |  |  |  | 主要機器 | （当該方式を採用するにあたり、必要な機器について、形式、数量、主要項目等について記載する。） |  |  |  |  | -
773 |  | 3) ダイオキシン類及び水銀除去装置 | [5 empty] | - | - | -
774 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
775 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2炉分 |  | 炉分
776 |  |  |  | 主要項目 | 排ガス量 | 入口（活性炭吹込み前） |  | 〔 〕㎥N/h |  | ㎥N/h
777 |  |  |  | （1炉分につき） |  | 出口（集じん器出口） |  | 〔 〕㎥N/h |  | ㎥N/h
778 | [5 empty] | 出口（煙突出口） |  | 〔 〕㎥N/h |  | ㎥N/h
779 |  |  |  |  | 排ガス温度 | 入口（活性炭吹込み前） |  | 〔 〕℃ |  | ℃
780 | [5 empty] | 出口（集じん器出口） |  | 〔 〕℃ |  | ℃
781 | [5 empty] | 出口（煙突出口） |  | 〔 〕℃ |  | ℃
782 |  |  |  |  | ダイオキシン類濃度 | 入口（活性炭吹込み前） |  | 〔 〕ng-TEQ/㎥N |  | ng-TEQ/㎥N | 乾きガス酸素濃度12%換算値
783 | [5 empty] | 入口（集じん器出口） |  | 〔 〕ng-TEQ/㎥N |  | ng-TEQ/㎥N
784 | [5 empty] | 出口（煙突出口） |  | 0.05ng-TEQ/㎥N以下 |  | ng-TEQ/㎥N以下
785 |  |  |  |  | ダイオキシン類除去率 |  |  | 〔 〕% |  | ％
786 |  |  |  |  | 水銀濃度 | 入口（活性炭吹込み前） |  | 〔 〕mg/㎥N |  | mg/㎥N | 乾きガス酸素濃度12%換算値
787 | [5 empty] | 出口（集じん器出口） |  | 〔 〕mg/㎥N |  | mg/㎥N
788 | [5 empty] | 出口（煙突出口） |  | 30 μg/㎥N以下 |  | mg/㎥N以下
789 |  |  |  |  | 水銀類除去率 |  |  | 〔 〕% |  | ％
790 |  |  |  |  | 使用薬剤 |  |  | 〔 〕 |  | -
791 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
792 |  |  |  | 主要機器 | 活性炭貯留槽 | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
793 | [5 empty] | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
794 | [5 empty] | 主要項目 | 容量 | 〔 〕㎥ |  | ㎥
795 | [7 empty] | 〔 〕日分（基準ごみ時使用量に対し） （薬品購入時の薬品残量は基準ごみ質時使用量の7日分以上とし、常時7日分保管できる容量とする） |  | 日分
796 | [6 empty] | 寸法 | 径〔 〕ｍ×高さ〔 〕ｍ | 径〔 〕×高さ〔 〕 | ｍ
797 | [6 empty] | 材質 | SS400 |  | -
798 | [5 empty] | 付属機器 |  | 集じん装置、レベル計・重量計、ブリッジ防止装置、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
799 |  |  |  |  | 活性炭供給装置 | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
800 |  |  |  |  | (必要に応じて設置) | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
801 | [5 empty] | 主要項目 | 能力 | 〔 〕～〔 〕kg/h | 〔 〕～〔 〕kg/h | kg/h
802 | [6 empty] | 薬品注入方式 | 排ガス濃度による自動調整 |  | -
803 | [6 empty] | 電動機 | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
804 | [6 empty] | 操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
805 | [5 empty] | 付属機器 |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
806 |  |  |  |  | 活性炭輸送装置 | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
807 |  |  |  |  | (必要に応じて設置) | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
808 | [5 empty] | 主要項目 | ブロワ形式 | 〔 〕 |  | -
809 | [6 empty] | 空気吹込量 | 〔 〕㎥N/h |  | ㎥N/h
810 | [6 empty] | 吐出圧力 | 〔 〕kPa |  | kPa | ゲージ圧
811 | [6 empty] | 電動機 | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
812 | [6 empty] | 操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
813 | [5 empty] | 付属機器 |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
814 | 6 余熱利用設備 | [6 empty] | - | - | -
815 | 6.1 発電設備 | [6 empty] | - | - | -
816 |  | 1) 蒸気タービン | [5 empty] | - | - | -
817 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
818 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
819 |  |  |  | 主要項目 | 連続最大出力 |  |  | 〔 〕kW（発電機端） |  | kW
820 |  |  |  | （1基につき） | 蒸気使用量 |  |  | 〔 〕t/h（最大出力時） |  | t/h
821 |  |  |  |  | タービン回転数 |  |  | 〔 〕min-1 |  | min-1
822 |  |  |  |  | 発電機回転数 |  |  | 〔 〕min-1 |  | min-1
823 |  |  |  |  | 主塞止弁前蒸気圧力 |  |  | 〔 〕MPa |  | MPa | ゲージ圧
824 |  |  |  |  | 主塞止弁前蒸気温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
825 |  |  |  |  | 排気圧力 |  |  | 冬季〔 〕kPa 夏季〔 〕kPa | 冬季〔 〕 夏季〔 〕 | kPa | ゲージ圧
826 |  |  |  |  | 運転方式 | 逆潮流の可否 |  | 可 |  | -
827 | [5 empty] | 常用運転方式 |  | 外部電力との系統連系運転 |  | -
828 | [5 empty] | 単独運転の可否 |  | 可 |  | -
829 | [5 empty] | 受電量制御の可否 |  | 可 |  | -
830 | [5 empty] | 主圧制御（前圧制御）の可否 |  | 可 |  | -
831 |  |  |  | 付属機器 | ターニング装置 |  | 形式 | 〔 〕 |  | -
832 |  |  |  | （必要に応じて設置） | （電動式及び手動式） |  | 数量 | 〔 〕基 |  | -
833 |  |  |  |  | 減速装置 |  | 形式 | 〔 〕 |  | -
834 | [6 empty] | 数量 | 〔 〕基 |  | -
835 |  |  |  |  | 潤滑装置 |  | 形式 | 〔 〕 |  | -
836 | [6 empty] | 数量 | 〔 〕基 |  | -
837 |  |  |  |  | 調整及び保安装置 |  | 形式 | 〔 〕 |  | -
838 | [6 empty] | 数量 | 〔 〕基 |  | -
839 |  |  |  |  | タービン起動盤 |  | 形式 | 〔 〕 |  | -
840 | [6 empty] | 数量 | 〔 〕基 |  | -
841 |  |  |  |  | タービンドレン排出装置 |  | 形式 | 〔 〕 |  | -
842 | [6 empty] | 数量 | 〔 〕基 |  | -
843 |  |  |  |  | メンテナンス用荷揚装置 |  | 形式 | 〔 〕 |  | -
844 | [6 empty] | 数量 | 〔 〕基 |  | -
845 |  |  |  |  | その他必要な機器 |  |  | 〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
846 |  | 2) 発電機（電気設備に含む） | [5 empty] | - | - | -
847 | 6.2 タービンバイパス装置 | [6 empty] | - | - | -
848 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
849 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1式 |  | 式
850 |  |  |  | 主要項目 | 入口蒸気量 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
851 |  |  |  |  | 入口蒸気 |  |  | 圧力〔 〕MPa 温度〔 〕℃ | 圧力〔 〕MPa 温度〔 〕℃ | - | ゲージ圧
852 |  |  |  |  | 出口蒸気 |  |  | 圧力〔 〕MPa 温度〔 〕℃ | 圧力〔 〕MPa 温度〔 〕℃ | - | ゲージ圧
853 |  |  |  | 主要材質 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
854 |  |  |  | 付帯機器 |  |  |  | 圧力計、温度計、消音器、安全弁、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
855 | 6.3 熱及び温水供給設備 | [6 empty] | - | - | -
856 |  | 1) 場内余熱供給設備（給湯用温水設備） | [5 empty] | - | - | -
857 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
858 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
859 |  |  |  | 主要項目 | 供給熱量 |  |  | 〔 〕MJ/h以上 |  | MJ/h以上
860 |  |  |  | （1基につき） | 温水発生能力 |  |  | 〔 〕㎥/h |  | ㎥/h
861 |  |  |  |  | 供給温水温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
862 |  |  |  |  | 入口蒸気温度・圧力 |  |  | 〔 〕℃、〔 〕MPa | 〔 〕℃、〔 〕MPa | - | ゲージ圧
863 |  |  |  |  | 出口蒸気温度・圧力 |  |  | 〔 〕℃、〔 〕MPa | 〔 〕℃、〔 〕MPa | - | ゲージ圧
864 |  |  |  |  | 蒸気量 |  |  | 〔 〕㎥/h |  | ㎥/h
865 |  |  |  |  | 電熱面積 |  |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
866 |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
867 |  |  |  | 主要機器 | 温水熱交換器（空気予熱器等による加温の場合は各炉に設置） |  | 形式 | 〔 〕 |  | -
868 | [6 empty] | 数量 | 〔 〕基 |  | -
869 |  |  |  |  | 温水循環タンク |  | 形式 | 〔 〕 |  | -
870 | [6 empty] | 数量 | 〔 〕基 |  | -
871 |  |  |  |  | 膨張タンク |  | 形式 | 〔 〕 |  | -
872 | [6 empty] | 数量 | 〔 〕基 |  | -
873 |  |  |  |  | 温水循環ポンプ（交互運転） |  | 形式 | 〔 〕 |  | -
874 | [6 empty] | 数量 | 〔 〕基（交互運転） |  | -
875 |  |  |  | 付帯機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
876 | 7 通風設備 | [6 empty] | - | - | -
877 | 7.1 押込送風機 | [6 empty] | - | - | -
878 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
879 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（1基/炉） |  | 基
880 |  |  |  | 主要項目 （1基につき） | 風量 |  |  | 〔 〕㎥N/h （高質ごみ時において、余裕率10%以上） |  | ㎥N/h
881 |  |  |  |  | 風圧 |  |  | 〔 〕kPa at 20℃ （高質ごみ時において、余裕率10%以上） |  | kPa at 20℃
882 |  |  |  |  | 回転数 |  |  | 〔 〕min-1 |  | min-1
883 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
884 |  |  |  |  | 風量制御方式 |  |  | 自動制御方式 |  | -
885 |  |  |  |  | 風量調整方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
886 |  |  |  |  | 主要材質 | インペラ |  | 〔 〕 |  | -
887 | [5 empty] | シャフト |  | 〔 〕 |  | -
888 | [5 empty] | ケーシング |  | 〔 〕 |  | -
889 |  |  |  |  | 吸込口設置場所 |  |  | 〔 〕 |  | -
890 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
891 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 温度計、点検口、ドレン抜き、吸気スクリーン、ダンパ、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
892 | 7.2 二次送風機（必要に応じて設置） | [6 empty] | - | - | -
893 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
894 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（1基/炉） |  | 基
895 |  |  |  | 主要項目 （1基につき） | 風量 |  |  | 〔 〕㎥N/h （高質ごみ時において、余裕率10%以上） |  | ㎥N/h
896 |  |  |  |  | 風圧 |  |  | 〔 〕kPa at 20℃ （高質ごみ時において、余裕率10%以上） |  | kPa at 20℃
897 |  |  |  |  | 回転数 |  |  | 〔 〕min-1 |  | min-1
898 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
899 |  |  |  |  | 風量制御方式 |  |  | 自動制御方式 |  | -
900 |  |  |  |  | 風量調整方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
901 |  |  |  |  | 主要材質 | インペラ |  | 〔 〕 |  | -
902 | [5 empty] | シャフト |  | 〔 〕 |  | -
903 | [5 empty] | ケーシング |  | 〔 〕 |  | -
904 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
905 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 温度計、点検口、ドレン抜き、吸気スクリーン、ダンパ、、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
906 | 7.3 蒸気式空気予熱器 | [6 empty] | - | - | -
907 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 蒸気式 |  | -
908 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（1基/炉） |  | 基
909 |  |  |  | 主要項目 | 入口空気温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
910 |  |  |  |  | 出口空気温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
911 |  |  |  |  | 空気量 |  |  | 〔 〕㎥N/h |  | ㎥N/h
912 |  |  |  |  | 蒸気量 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
913 |  |  |  |  | 構造 |  |  | 〔 〕 |  | -
914 |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
915 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 点検口、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
916 | 7.4 風道 | [6 empty] | - | - | -
917 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 溶接鋼板製 |  | -
918 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2炉分（1式/炉） |  | 炉分
919 |  |  |  | 主要項目 | 風速 |  |  | 12m/s以下 |  | m/s以下
920 |  |  |  | （1炉分につき） | 材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
921 |  |  |  |  | 厚さ |  |  | 3.2mm以上 |  | mm
922 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 点検口、ダンパ、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
923 | 7.5 誘引送風機 | [6 empty] | - | - | -
924 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
925 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（1式/炉） |  | 基
926 |  |  |  | 主要項目 | 風量 |  |  | 〔 〕㎥N/h（高質ごみ時において、余裕率15%以上） |  | ㎥N/h
927 |  |  |  |  | 風圧 |  |  | 〔 〕kPa（常用温度において）（高質ごみ時において、余裕率15%以上） |  | kPa
928 |  |  |  |  | 排ガス温度 |  |  | 〔 〕℃ （常用） |  | ℃
929 |  |  |  |  | 回転数 |  |  | 〔 〕min-1 |  | min-1
930 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
931 |  |  |  |  | 風量制御方式 |  |  | 自動炉内圧調整 |  | -
932 |  |  |  |  | 風量調整方式 |  |  | 回転数制御及びダンパ制御 |  | -
933 |  |  |  |  | 主要材質 | インペラ |  | 〔 〕 |  | -
934 | [5 empty] | シャフト |  | 〔 〕 |  | -
935 | [5 empty] | ケーシング |  | 〔 〕 |  | -
936 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
937 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 温度計、点検口、ドレン抜き、ダンパ、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
938 | 7.6 排ガス再循環用送風機（必要に応じて設置） | [6 empty] | - | - | -
939 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
940 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（1式/炉） |  | 基
941 |  |  |  | 主要項目 | 風量 |  |  | 〔 〕㎥N/h |  | ㎥N/h
942 |  |  |  | （1基につき） |  | 高質ごみ時において |  | 余裕率〔 〕%以上 |  | %
943 |  |  |  |  | 風圧 |  |  | 〔 〕kPa（常用温度において） | 〔 〕kPa（常用温度において） | -
944 |  |  |  |  | 排ガス温度 |  |  | 〔 〕℃ （常用） |  | ℃
945 |  |  |  |  | 回転数 |  |  | 〔 〕min-1 |  | min-1
946 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
947 |  |  |  |  | 風量制御方式 |  |  | 自動炉内圧調整 |  | -
948 |  |  |  |  | 風量調整方式 |  |  | 回転数制御及びダンパ制御 |  | -
949 |  |  |  |  | 主要材質 | インペラ |  | 〔 〕 |  | -
950 | [5 empty] | シャフト |  | 〔 〕 |  | -
951 | [5 empty] | ケーシング |  | 〔 〕 |  | -
952 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
953 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 温度計、点検口、ドレン抜き、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
954 | 7.7 煙道 | [6 empty] | - | - | -
955 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 溶接鋼板製各炉独立型 |  | -
956 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2炉分（1式/炉） |  | 炉分
957 |  |  |  | 主要項目 | 風速 |  |  | 15m/s以下 |  | m/s以下
958 |  |  |  | （1炉分につき） | 材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
959 | [7 empty] | 厚さ4.5mm以上 |  | mm
960 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 点検口、ダンパ、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
961 | 7.8 煙突 | [6 empty] | - | - | -
962 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 工場棟一体型 |  | -
963 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（1基/炉） |  | 基
964 |  |  |  | 主要項目 | 筒身数 |  |  | 2基（内筒） |  | 基
965 |  |  |  | （1基につき） | 煙突高 |  |  | 59m（第１期焼却施設と同じ高さとする） |  | m
966 |  |  |  |  | 内筒材質 | 筒身 |  | SUS316 |  | -
967 | [7 empty] | 厚さ〔 〕mm |  | mm
968 | [5 empty] | 頂部ノズル |  | SUS316L |  | -
969 | [7 empty] | 厚さ〔 〕mm |  | mm
970 |  |  |  |  | 頂部口径 |  |  | 〔 〕m |  | m
971 |  |  |  |  | 排ガス吐出速度 |  |  | 〔 〕m/s |  | m/s
972 |  |  |  |  | 頂部排ガス温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
973 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 測定孔、点検口、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
974 | 8 灰出し設備 | [6 empty] | - | - | -
975 | 8.1 灰出装置（灰冷却装置兼用） | [6 empty] | - | - | -
976 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
977 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（1基/炉） |  | 基
978 |  |  |  | 主要項目 | 構造 |  |  | 〔 〕 |  | -
979 |  |  |  | （１基につき） | 運搬物 |  |  | 焼却主灰 |  | -
980 |  |  |  |  | 能力 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
981 |  |  |  |  | 単位容積重量 |  |  | 〔 〕t/㎥ |  | t/㎥
982 |  |  |  |  | 含水率 |  |  | 〔 〕%以下 |  | ％以下
983 |  |  |  |  | 主要材質 | ケーシング |  | 〔 〕 |  | -
984 | [7 empty] | （厚さ12mm以上） |  | mm
985 | [5 empty] | スクレーパ |  | 〔 〕 |  | -
986 |  |  |  |  | 駆動方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
987 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
988 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
989 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 点検口、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
990 | 8.2 落じんコンベヤ | [6 empty] | - | - | -
991 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
992 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（1基/炉） |  | 基
993 |  |  |  | 主要項目 | 能力 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
994 |  |  |  | （1基につき） | トラフ幅 |  |  | 〔 〕mm×長さ〔 〕mm | トラフ幅〔 〕×長さ〔 〕 | mm
995 |  |  |  |  | 余裕率 |  |  | 〔 〕%以上 (余裕率は、以下のコンベヤにも適用する。) |  | ％以上
996 |  |  |  |  | 主要材質 | 材質 |  | 〔 〕 |  | -
997 | [5 empty] | ケーシング厚 | 底部 | 〔 〕mm以上 |  | mm
998 | [6 empty] | 側面 | 〔 〕mm以上 |  | mm
999 |  |  |  |  | 駆動方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1000 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
1001 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1002 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1003 | 8.3 灰搬出装置（必要に応じて設置又は灰出装置と兼用可） | [6 empty] | - | - | -
1004 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1005 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2系列（1系列/炉） |  | 系列
1006 |  |  |  | 主要項目 | 能力 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
1007 |  |  |  | （1基につき） | 寸法 |  |  | 〔 〕m×〔 〕m | 〔 〕×〔 〕 | m
1008 |  |  |  |  | 主要材質 | 材質 |  | 〔 〕 |  | -
1009 | [5 empty] | ケーシング厚 | 底部 | 9mm以上 |  | mm
1010 | [6 empty] | 側面 | 9mm以上 |  | mm
1011 |  |  |  |  | 駆動方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1012 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
1013 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1014 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 過負荷安全装置、安全装置、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1015 | 8.4 灰ピット（土木建築工事に含む） | [6 empty] | - | - | -
1016 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鉄筋コンクリート造（水密性コンクリート） |  | -
1017 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
1018 |  |  |  | 主要項目 | 容量 |  |  | 〔 〕㎥以上（基準ごみ時の7日分以上） |  | ㎥以上
1019 |  |  |  |  | 寸法 |  |  | 幅〔 〕m×奥行〔 〕m×深さ〔 〕m | 幅〔 〕×奥行〔 〕×深さ〔 〕 | m
1020 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 散水装置、手摺、容量目盛り、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1021 | 8.5 灰クレーン | [6 empty] | - | - | -
1022 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | クラブバケット付天井走行クレーン |  | -
1023 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
1024 |  |  |  | 主要項目 | 吊上荷重 |  |  | 〔 〕t |  | t
1025 |  |  |  |  | 定格荷重 |  |  | 〔 〕t |  | t
1026 |  |  |  |  | バケット形式 |  |  | 油圧開閉式クラブバケット |  | -
1027 |  |  |  |  | バケット数量 |  |  | 2基（うち1基は予備） |  | 基
1028 |  |  |  |  | バケット切取容量 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
1029 |  |  |  |  | 灰単位体積重量 | 定格荷重算出用 |  | 〔 〕t/㎥ |  | t/㎥
1030 | [5 empty] | 稼働率算出用 |  | 〔 〕t/㎥ |  | t/㎥
1031 |  |  |  |  | 揚程 |  |  | 〔 〕m |  | m
1032 |  |  |  |  | 横行距離 |  |  | 〔 〕m |  | m
1033 |  |  |  |  | 走行距離 |  |  | 〔 〕m |  | m
1034 |  |  |  |  | 稼働率 |  |  | 33%以下(1基のみ稼働かつ手動時） |  | ％以下
1035 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 半自動、手動 |  | -
1036 |  |  |  |  | 給電方式 |  |  | キャプタイヤケーブルカーテンハンガ方式 |  | -
1037 |  |  |  |  | 各部速度及び電動機 | 横行用 | 速度 | 〔 〕m/s |  | m/s
1038 | [5 empty] | (必要に応じて) | 出力 | 〔 〕kW |  | kW
1039 | [6 empty] | ED | 〔 〕% |  | ％
1040 | [5 empty] | 走行用 | 速度 | 〔 〕m/s |  | m/s
1041 | [6 empty] | 出力 | 〔 〕kW |  | kW
1042 | [6 empty] | ED | 〔 〕% |  | ％
1043 | [5 empty] | 巻上用 | 速度 | 〔 〕m/s |  | m/s
1044 | [6 empty] | 出力 | 〔 〕kW |  | kW
1045 | [6 empty] | ED | 〔 〕% |  | ％
1046 | [5 empty] | 開閉用 | 速度 | 開〔 〕秒 |  | 秒
1047 | [7 empty] | 閉〔 〕秒 |  | 秒
1048 | [6 empty] | 出力 | 〔 〕kW |  | kW
1049 | [6 empty] | ED | 〔 〕% |  | ％
1050 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 制御装置、投入量計量装置（指示計、記録計、積算計）、表示装置、クレーン操作卓、バケット振止装置、転落防止ネット、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1051 | 8.6 灰汚水沈殿槽（土木建築工事に含む） | [6 empty] | - | - | -
1052 |  |  |  | 構 造 |  |  |  | 鉄筋コンクリート造（水密性コンクリート） |  | -
1053 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1054 |  |  |  | 主要項目 | 容量 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
1055 |  |  |  |  | 寸法 |  |  | 幅〔 〕m×奥行〔 〕m×深さ〔 〕m | 幅〔 〕×奥行〔 〕×深さ〔 〕 | m
1056 |  |  |  | 主要機器 | スクリーン |  |  | 〔 〕 |  | -
1057 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | マンホール、梯子、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1058 | 8.7 灰汚水槽 | [6 empty] | - | - | -
1059 |  |  |  | 構 造 |  |  |  | 鉄筋コンクリート造（水密性コンクリート） |  | -
1060 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1061 |  |  |  | 主要項目 | 容量 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
1062 |  |  |  |  | 寸法 |  |  | 幅〔 〕m×奥行〔 〕m×深さ〔 〕m | 幅〔 〕×奥行〔 〕×深さ〔 〕 | m
1063 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 灰汚水移送ポンプ（排水処理設備に含む）、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1064 | 8.8 飛灰排出装置 | [6 empty] | - | - | -
1065 |  | 1) 飛灰搬送装置 | [5 empty] | - | - | -
1066 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1067 |  |  |  | 搬送箇所 |  |  |  | 〔 〕 |  | - | どこからどこまでを記載
1068 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1069 |  |  |  | 主要項目 | 能力 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
1070 |  |  |  | （1基につき） | 寸法 |  |  | 〔 〕m×〔 〕m |  | -
1071 |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
1072 | [7 empty] | ケーシング厚〔 〕mm |  | mm
1073 | [7 empty] | 摺動部厚〔 〕mm |  | mm
1074 |  |  |  |  | 駆動方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1075 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
1076 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
1077 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 過負荷安全装置、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1078 |  | 2) 飛灰貯留タンク | [5 empty] | - | - | -
1079 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鋼板製溶接円筒型 |  | -
1080 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1081 |  |  |  | 主要項目 （1基につき） | 容量 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
1082 | [7 empty] | 計画最大飛灰排出量の〔 〕日分以上 |  | 日分 | 計画最大排出量に対し
1083 |  |  |  |  | 寸法 |  |  | 〔 〕mmφ×高さ〔 〕mm | 〔 〕mmφ×高さ〔 〕mm | -
1084 |  |  |  |  | 主要材質 |  | 材質 | 〔 〕 |  | -
1085 | [6 empty] | 厚さ | 〔 〕mm |  | mm
1086 |  |  |  | 主要機器 | レベル計 |  | 形式 | 〔 〕 |  | -
1087 | [6 empty] | 数量 | 〔 〕基 |  | 基
1088 |  |  |  |  | 重量計 |  | 形式 | 〔 〕 |  | -
1089 | [6 empty] | 数量 | 〔 〕基 |  | 基
1090 |  |  |  |  | エアレーション装置 |  | 形式 | 〔 〕 |  | -
1091 | [6 empty] | 数量 | 〔 〕基 |  | 基
1092 |  |  |  |  | バグフィルタ |  | 形式 | 〔 〕 |  | -
1093 | [6 empty] | 数量 | 〔 〕基 |  | 基
1094 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1095 |  | 3) 飛灰薬剤処理等装置 | [5 empty] | - | - | -
1096 |  |  | 飛灰定量供給装置 |  |  |  |  | - | - | -
1097 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1098 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1099 |  |  |  | 主要項目 | 能力 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
1100 |  |  |  | （1基につき） | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
1101 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1102 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1103 |  |  | 飛灰加湿機（混練機） |  |  |  |  | - | - | -
1104 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1105 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基以上 |  | 基
1106 |  |  |  | 主要項目 | 能力 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
1107 |  |  |  | （1基につき） | 処理物形状 |  |  | 〔 〕 |  | -
1108 |  |  |  |  | 駆動方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1109 |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
1110 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1111 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
1112 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1113 |  |  | 薬剤添加装置 |  |  |  |  | - | - | -
1114 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1115 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕式 |  | 式
1116 |  |  |  | 主要項目 | 使用薬剤 |  |  | 〔 〕 |  | -
1117 |  |  |  | （1式につき） | 薬剤添加量 |  |  | 〔 〕% |  | ％
1118 |  |  |  |  | 薬剤漏洩対策 |  |  | 防液堤 |  | -
1119 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1120 |  |  |  | 主要機器 | 薬剤タンク |  | 形式 | 〔 〕 |  | -
1121 | [6 empty] | 数量 | 〔 〕基 |  | 基
1122 |  |  |  |  | 薬剤タンク移送ポンプ |  | 形式 | 〔 〕 |  | -
1123 | [6 empty] | 数量 | 〔 〕基 |  | 基
1124 |  |  |  |  | 薬剤ポンプ |  | 形式 | 〔 〕 |  | -
1125 | [6 empty] | 数量 | 〔 〕基 |  | 基
1126 |  |  |  |  | 希釈水タンク |  | 形式 | 〔 〕 |  | -
1127 | [6 empty] | 数量 | 〔 〕基 |  | 基
1128 |  |  |  |  | 希釈水ポンプ |  | 形式 | 〔 〕 |  | -
1129 | [6 empty] | 数量 | 〔 〕基 |  | 基
1130 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 水位計、流量計、必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1131 |  |  | 処理物搬送コンベヤ（必要に応じて設置） |  |  |  |  | - | - | -
1132 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1133 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1134 |  |  |  | 主要項目 | 能力 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
1135 |  |  |  | （1基につき） | トラフ幅 |  |  | 〔 〕mm×長さ〔 〕mm | トラフ幅〔 〕×長さ〔 〕 | -
1136 |  |  |  |  | 養生時間 |  |  | 〔 〕min |  | min
1137 |  |  |  |  | 主要材質 | 材質 |  | 〔 〕 |  | -
1138 | [5 empty] | ケーシング厚 |  | 〔 〕mm |  | mm
1139 |  |  |  |  | 駆動方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1140 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
1141 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1142 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1143 |  |  | 処理物養生コンベヤ |  |  |  |  | - | - | -
1144 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1145 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1146 |  |  |  | 主要項目 | 能力 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
1147 |  |  |  | （1基につき） | トラフ幅 |  |  | 〔 〕mm×長さ〔 〕mm | トラフ幅〔 〕×長さ〔 〕 | mm
1148 |  |  |  |  | 養生時間 |  |  | 〔 〕min |  | min
1149 |  |  |  |  | 主要材質 | 材質 |  | SS400 |  | -
1150 | [5 empty] | ケーシング厚 |  | 〔 〕mm |  | mm
1151 | [5 empty] | ベルト材質 |  | 〔 〕 |  | -
1152 |  |  |  |  | 駆動方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1153 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
1154 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1155 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1156 |  | 4) 加湿飛灰ピット（土木建築工事に含む） | [5 empty] | - | - | -
1157 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鉄筋コンクリート造（水密性コンクリート） |  | -
1158 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1159 |  |  |  | 主要項目 | 容量 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
1160 |  |  |  | （1基につき） |  |  |  | 計画最大飛灰排出量の〔 〕日分以上 |  | 日分 | 基準ごみ時
1161 |  |  |  |  | 寸法 |  |  | 幅〔 〕m×奥行〔 〕m×高さ〔 〕m | 幅〔 〕×奥行〔 〕×高さ〔 〕 | m
1162 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 容量目盛り、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1163 |  | 5)環境集じん装置 | [5 empty] | - | - | -
1164 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | バグフィルタ |  | -
1165 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1166 |  |  |  | 主要項目 | 能力 |  |  | 〔 〕㎥/min |  | ㎥/min
1167 |  |  |  |  | 構造 |  |  | 〔 〕 |  | -
1168 |  |  |  |  | ろ過速度 |  |  | 〔 〕ｍ/s |  | ｍ/s
1169 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1170 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1171 | 9 給水設備 | [6 empty] | - | - | -
1172 | 9.1 所要水量 | [6 empty] | - | - | -
1173 |  | 1) 生活用水 | [5 empty] | 上水を使用する | 上水を使用する | -
1174 |  | 2) プラント用水 | [5 empty] | - | - | -
1175 |  |  |  | 受水槽 | 生活用水 |  |  | 〔 〕㎥/日 |  | ㎥/日
1176 |  |  |  |  | プラント用水 | 低質ごみ |  | 〔 〕㎥/日 |  | ㎥/日
1177 | [5 empty] | 基準ごみ |  | 〔 〕㎥/日 |  | ㎥/日
1178 | [5 empty] | 高質ごみ |  | 〔 〕㎥/日 |  | ㎥/日
1179 |  |  |  | 再利用(循環)水 |  | 低質ごみ |  | 〔 〕㎥/日 |  | ㎥/日
1180 | [5 empty] | 基準ごみ |  | 〔 〕㎥/日 |  | ㎥/日
1181 | [5 empty] | 高質ごみ |  | 〔 〕㎥/日 |  | ㎥/日
1182 |  |  |  | 補給水 | 上水 | 低質ごみ |  | 〔 〕㎥/日 |  | ㎥/日
1183 | [5 empty] | 基準ごみ |  | 〔 〕㎥/日 |  | ㎥/日
1184 | [5 empty] | 高質ごみ |  | 〔 〕㎥/日 |  | ㎥/日
1185 |  |  |  |  | 井水 | 低質ごみ |  | 〔 〕㎥/日 |  | ㎥/日
1186 | [5 empty] | 基準ごみ |  | 〔 〕㎥/日 |  | ㎥/日
1187 | [5 empty] | 高質ごみ |  | 〔 〕㎥/日 |  | ㎥/日
1188 |  |  |  |  | 雨水 | 低質ごみ |  | 〔 〕㎥/日 |  | ㎥/日
1189 | [5 empty] | 基準ごみ |  | 〔 〕㎥/日 |  | ㎥/日
1190 | [5 empty] | 高質ごみ |  | 〔 〕㎥/日 |  | ㎥/日
1191 | 9.2 水槽類仕様 | [6 empty] | - | - | -
1192 |  |  |  | 生活用水受水槽 |  | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
1193 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
1194 | [7 empty] | 1日最大使用量の12時間分以上 |  | 時間分以上
1195 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1196 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | -
1197 |  |  |  | プラント用水受水槽 |  | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
1198 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
1199 | [7 empty] | 1日最大使用量の24時間分以上 |  | 時間分
1200 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1201 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 防火用水槽と兼ねることも出来る。詳細は消防との協議による
1202 |  |  |  | 機器冷却水槽 |  | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
1203 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
1204 | [7 empty] | 循環水量の20分以上 |  | 分
1205 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1206 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | -
1207 |  |  |  | 機器冷却水高置水槽 |  | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
1208 |  |  |  | (必要に応じて設置) |  | 容量 |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
1209 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1210 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | -
1211 |  |  |  | 再利用水受水槽 |  | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
1212 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
1213 | [7 empty] | 1日最大使用量の〔 〕時間分以上 |  | 時間分
1214 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1215 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | -
1216 |  |  |  | 防火用水槽 |  | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
1217 |  |  |  | (必要に応じて設置) |  | 容量 |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
1218 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1219 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 消防との協議による
1220 |  |  |  | その他必要な水槽 |  | 用途 |  | 〔 〕 |  | -
1221 | [5 empty] | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
1222 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
1223 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1224 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | -
1225 | 9.3 ポンプ類仕様 | [6 empty] | - | - | -
1226 |  |  |  | 生活用水揚水ポンプ |  | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
1227 |  |  |  | （自動給水の場合は給水ユニット） |  | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1228 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | - | 余裕率：設計水量の時間最大使用量の120%以上
1229 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕kW |  | kW
1230 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1231 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1232 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1233 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1234 | [5 empty] | 軸封方式 |  | 〔 〕 |  | -
1235 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 機器冷却水ポンプは、建築機械設備に含む
1236 |  |  |  | プラント用水揚水ポンプ |  | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
1237 |  |  |  | （自動給水の場合は給水ユニット） |  | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1238 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | - | 余裕率：設計水量の時間最大使用量の120%以上
1239 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕kW |  | kW
1240 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1241 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1242 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1243 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1244 | [5 empty] | 軸封方式 |  | 〔 〕 |  | -
1245 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | -
1246 |  |  |  | 機器冷却水ポンプ |  | 数量 |  | 2基×2炉分(交互運転) |  | 基
1247 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1248 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | - | 余裕率：設計水量の時間最大使用量の20%以上
1249 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕kW |  | kW
1250 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1251 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1252 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1253 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1254 | [5 empty] | 軸封方式 |  | 〔 〕 |  | -
1255 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 冷却水出口配管にフローチェッカ（バイパス付）を設ける
1256 |  |  |  | 再利用水ポンプ |  | 数量 |  | 2基(交互運転) |  | 基
1257 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1258 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | - | 余裕率：設計水量の時間最大使用量の120%以上
1259 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕kW |  | kW
1260 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1261 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1262 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1263 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1264 | [5 empty] | 軸封方式 |  | 〔 〕 |  | -
1265 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | -
1266 |  |  |  | 消火栓ポンプ |  | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
1267 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1268 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | -
1269 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕kW |  | kW
1270 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1271 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1272 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1273 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1274 | [5 empty] | 軸封方式 |  | 〔 〕 |  | -
1275 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | -
1276 |  |  |  | 放水銃ポンプ |  | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
1277 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1278 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | -
1279 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕kW |  | kW
1280 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1281 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1282 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1283 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1284 | [5 empty] | 軸封方式 |  | 〔 〕 |  | -
1285 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | -
1286 |  |  |  | 井水移送ポンプ |  | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
1287 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1288 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | -
1289 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕kW |  | kW
1290 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1291 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1292 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1293 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1294 | [5 empty] | 軸封方式 |  | 〔 〕 |  | -
1295 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | -
1296 |  |  |  | その他必要なポンプ |  | 用途 |  | 〔 〕 |  | -
1297 | [5 empty] | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
1298 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1299 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | -
1300 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕kW |  | kW
1301 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1302 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1303 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1304 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1305 | [5 empty] | 軸封方式 |  | 〔 〕 |  | -
1306 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | -
1307 | 9.4 機器冷却水冷却塔 | [6 empty] | - | - | -
1308 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1309 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1310 |  |  |  | 主要項目 | 循環水量 |  |  | 〔 〕㎥/h |  | ㎥/h
1311 |  |  |  | (1基につき) | 冷却水入口温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
1312 |  |  |  |  | 冷却水出口温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
1313 |  |  |  |  | 外気温度 |  |  | 乾球温度〔 〕℃、湿球温度〔 〕℃ | 乾球温度〔 〕℃、湿球温度26～27℃ | -
1314 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
1315 |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
1316 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1317 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 温度計、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1318 | 9.5 機器冷却水薬注装置 | [6 empty] | - | - | -
1319 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1320 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1321 |  |  |  | 主要項目 | 薬剤 |  |  | 〔 〕 |  | -
1322 |  |  |  | 主要機器 | 薬注ポンプ |  | 形式 | 〔 〕 |  | -
1323 | [6 empty] | 数量 | 〔 〕基 |  | 基
1324 |  |  |  |  | 薬剤タンク |  | 形式 | 〔 〕 |  | -
1325 | [6 empty] | 数量 | 〔 〕基 |  | 基
1326 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1327 | 10 排水処理設備 | [6 empty] | - | - | -
1328 | 10.1 生活排水（土木建築工事に含む） | [6 empty] | - | - | -
1329 | 10.2 ごみピット汚水 | [6 empty] | - | - | -
1330 |  | 1) 形 式 | [5 empty] | 〔 〕 |  | -
1331 |  | 2) ごみ汚水発生量 | [5 empty] | 〔 〕㎥/日 |  | ㎥/日
1332 |  | 3) 運転時間 | [5 empty] | 〔 〕h/日 |  | h/日
1333 |  | 4) 処理能力 | [5 empty] | 〔 〕L/h |  | L/h
1334 |  |  | ごみピット汚水貯留槽（土木建築工事に含む） |  |  |  |  | - | - | -
1335 |  |  |  | 構 造 |  |  |  | 鉄筋コンクリート造（水密コンクリート） |  | -
1336 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
1337 |  |  |  | 有効容量 |  |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
1338 | [7 empty] | ごみピット汚水発生量の[ ]日分 |  | 日分
1339 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | マンホール、梯子、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1340 |  |  | ごみピット汚水移送ポンプ |  |  |  |  | - | - | -
1341 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1342 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基 (交互運転) |  | 基
1343 |  |  |  | 主要項目 | 吐出量 |  |  | 〔 〕L/h |  | L/h
1344 |  |  |  | (1基につき) | 吐出圧 |  |  | 〔 〕MPa |  | MPa
1345 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
1346 |  |  |  |  | 主要材質 | ケーシング |  | 〔 〕 |  | -
1347 | [5 empty] | インペラ |  | 〔 〕 |  | -
1348 | [5 empty] | シャフト |  | 〔 〕 |  | -
1349 |  |  |  |  | 操作方法 |  |  | 〔 〕 |  | -
1350 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 圧力計、レベルスイッチ、着脱装置、吊上装置、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1351 |  |  | ごみ汚水ろ過器（必要に応じて設置） |  |  |  |  | - | - | -
1352 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1353 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
1354 |  |  |  | 主要項目 | 能力 |  |  | 〔 〕m3/h |  | m3/h
1355 |  |  |  | （1基につき） | メッシュ |  |  | 〔 〕μm |  | μm
1356 |  |  |  |  | 主要材質 | 本体 |  | 〔 〕 |  | -
1357 | [5 empty] | スクリーン |  | 〔 〕 |  | -
1358 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
1359 |  |  |  |  | 操作方法 |  |  | 〔 〕 |  | -
1360 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1361 |  |  | ろ液貯留槽（コンクリート製の場合は土木建築工事に含む）（必要に応じて設置） | [5 empty] | - | -
1362 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1363 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
1364 |  |  |  | 主要項目 | 容量 |  |  | 〔 〕m3 |  | m3
1365 |  |  |  | （1基につき） | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
1366 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 液面計、マンホール、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1367 |  |  | ろ液噴霧ポンプ（必要に応じて設置） |  |  |  |  | - | - | -
1368 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1369 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基 |  | 基
1370 |  |  |  | 主要項目 | 吐出量 |  |  | 〔 〕m3/h |  | m3/h
1371 |  |  |  | （1基につき） | 吐出圧 |  |  | 〔 〕MPa |  | MPa
1372 |  |  |  |  | 主要材質 | ケーシング |  | 〔 〕 |  | -
1373 | [5 empty] | インペラ |  | 〔 〕 |  | -
1374 | [5 empty] | シャフト |  | 〔 〕 |  | -
1375 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
1376 |  |  |  |  | 操作方法 |  |  | 〔 〕 |  | -
1377 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 圧力計、逆止弁、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1378 |  |  | ろ液噴霧器（必要に応じて設置） |  |  |  |  | - | - | -
1379 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1380 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基 |  | 基
1381 |  |  |  | 主要項目 | 噴霧水量 |  |  | 〔 〕m3/h |  | m3/h
1382 |  |  |  | （1基につき） | 噴霧水圧 |  |  | 〔 〕MPa |  | MPa
1383 |  |  |  |  | 空気量 |  |  | 〔 〕m3/h |  | m3/h
1384 |  |  |  |  | 空気圧 |  |  | 〔 〕MPa |  | MPa
1385 |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | SUS |  | -
1386 |  |  |  |  | 操作方法 |  |  | 〔 〕 |  | -
1387 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1388 | 10.3 プラント有機系排水処理装置 | [6 empty] | - | - | -
1389 |  | 1) 形 式 | [5 empty] | 〔 〕 |  | -
1390 |  | 2) 有機系処理能力 | [5 empty] | 〔 〕㎥/〔 〕h | 〔 〕㎥/〔 〕h | -
1391 |  | 3) 無機系処理能力 | [5 empty] | 〔 〕㎥/〔 〕h | 〔 〕㎥/〔 〕h | -
1392 |  | 4) 混合処理能力 | [5 empty] | 〔 〕㎥/〔 〕h | 〔 〕㎥/〔 〕h | -
1393 |  |  | 槽類仕様（参考） |  |  |  |  | - | - | -
1394 |  |  |  | 原水槽 |  | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
1395 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
1396 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1397 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1398 |  |  |  | 計量槽 |  | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
1399 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
1400 | [5 empty] | 構造・材質 |  | FRP、SUS等 |  | -
1401 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1402 |  |  |  | 薬品混和槽 |  | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
1403 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
1404 | [5 empty] | 構造・材質 |  | FRP、SUS等 |  | -
1405 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1406 |  |  |  | 凝集沈殿槽 |  | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
1407 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
1408 | [5 empty] | 構造・材質 |  | FRP、SUS等 |  | -
1409 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1410 |  |  |  | 中和槽 |  | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
1411 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
1412 | [5 empty] | 構造・材質 |  | FRP、SUS等 |  | -
1413 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1414 |  |  |  | 処理水槽 |  | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
1415 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
1416 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1417 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1418 |  |  |  | 汚泥濃縮槽 |  | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
1419 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
1420 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1421 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1422 |  |  |  | その他必要な槽 |  | 用途 |  | 〔 〕 |  | -
1423 | [5 empty] | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
1424 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
1425 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1426 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1427 |  |  | ポンプ・ブロワ類仕様（参考） |  |  |  |  | - | - | -
1428 |  |  |  | プラットホーム |  | 数量 |  | 〔 〕基（予備〔 〕基） | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1429 |  |  |  | 床洗浄排水移送ポンプ |  | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1430 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | -
1431 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕kW |  | kW
1432 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1433 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1434 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1435 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1436 | [5 empty] | 軸封方式 |  | 〔 〕 |  | -
1437 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1438 |  |  |  | 計量棟排水移送ポンプ |  | 数量 |  | 〔 〕基（予備〔 〕基） | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1439 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1440 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | -
1441 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕kW |  | kW
1442 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1443 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1444 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1445 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1446 | [5 empty] | 軸封方式 |  | 〔 〕 |  | -
1447 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1448 |  |  |  | ○○排水移送ポンプ |  | 名称 |  | 〇〇排水 |  | -
1449 | [5 empty] | 数量 |  | 〔 〕基（予備〔 〕基） | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1450 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1451 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | -
1452 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕kW |  | kW
1453 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1454 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1455 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1456 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1457 | [5 empty] | 軸封方式 |  | 〔 〕 |  | -
1458 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1459 |  |  |  | ろ過器移送ポンプ |  | 数量 |  | 〔 〕基（予備〔 〕基） | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1460 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1461 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | -
1462 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕kW |  | kW
1463 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1464 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1465 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1466 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1467 | [5 empty] | 軸封方式 |  | 〔 〕 |  | -
1468 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1469 |  |  |  | 灰汚水移送ポンプ |  | 数量 |  | 〔 〕基（予備〔 〕基） | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1470 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1471 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | -
1472 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕kW |  | kW
1473 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1474 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1475 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1476 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1477 | [5 empty] | 軸封方式 |  | 〔 〕 |  | -
1478 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1479 |  |  |  | 逆洗ポンプ |  | 数量 |  | 〔 〕基（予備〔 〕基） | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1480 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1481 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | -
1482 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕kW |  | kW
1483 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1484 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1485 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1486 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1487 | [5 empty] | 軸封方式 |  | 〔 〕 |  | -
1488 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1489 |  |  |  | 濃縮汚泥移送ポンプ |  | 数量 |  | 〔 〕基（予備〔 〕基） | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1490 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1491 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | -
1492 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕kW |  | kW
1493 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1494 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1495 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1496 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1497 | [5 empty] | 軸封方式 |  | 〔 〕 |  | -
1498 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1499 |  |  |  | 曝気用ブロワ |  | 数量 |  | 〔 〕基（予備〔 〕基） | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1500 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1501 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | -
1502 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕kW |  | kW
1503 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1504 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1505 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1506 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1507 | [5 empty] | 軸封方式 |  | 〔 〕 |  | -
1508 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1509 |  |  |  | 凝集剤注入ポンプ |  | 数量 |  | 〔 〕基（予備〔 〕基） | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1510 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1511 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | -
1512 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕kW |  | kW
1513 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1514 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1515 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1516 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1517 | [5 empty] | 軸封方式 |  | 〔 〕 |  | -
1518 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1519 |  |  |  | 凝集助剤注入ポンプ |  | 数量 |  | 〔 〕基（予備〔 〕基） | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1520 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1521 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | -
1522 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕kW |  | kW
1523 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1524 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1525 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1526 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1527 | [5 empty] | 軸封方式 |  | 〔 〕 |  | -
1528 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1529 |  |  |  | 苛性ｿｰﾀﾞ移送ポンプ |  | 数量 |  | 〔 〕基（予備〔 〕基） | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1530 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1531 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | -
1532 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕kW |  | kW
1533 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1534 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1535 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1536 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1537 | [5 empty] | 軸封方式 |  | 〔 〕 |  | -
1538 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1539 |  |  |  | 塩酸移送ポンプ |  | 数量 |  | 〔 〕基（予備〔 〕基） | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1540 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1541 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | -
1542 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕kW |  | kW
1543 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1544 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1545 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1546 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1547 | [5 empty] | 軸封方式 |  | 〔 〕 |  | -
1548 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1549 |  |  |  | その他必要なポンプ及びブロワ |  | 用途 |  | 〔 〕 |  | -
1550 | [5 empty] | 数量 |  | 〔 〕基（予備〔 〕基） | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1551 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1552 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | -
1553 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕kW |  | kW
1554 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1555 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1556 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1557 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1558 | [5 empty] | 軸封方式 |  | 〔 〕 |  | -
1559 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1560 |  |  | 塔、機器類仕様（参考） |  |  |  |  | - | - | -
1561 |  |  |  | ろ過器 |  | 数量 |  | 〔 〕基（予備〔 〕基） | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1562 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1563 | [5 empty] | 主要項目 | 容量 | 〔 〕㎥/h |  | ㎥/h
1564 | [6 empty] | 主要寸法 | 〔 〕 |  | -
1565 | [6 empty] | 主要材質 | 〔 〕 |  | -
1566 | [6 empty] | 電動機 | 〔 〕kW |  | kW
1567 | [6 empty] | 操作方法等 | 〔 〕 |  | -
1568 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1569 |  |  |  | 汚泥脱水機 |  | 数量 |  | 〔 〕基（予備〔 〕基） | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1570 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1571 | [5 empty] | 主要項目 | 容量 | 〔 〕㎥/h |  | ㎥/h
1572 | [6 empty] | 主要寸法 | 〔 〕 |  | -
1573 | [6 empty] | 主要材質 | 〔 〕 |  | -
1574 | [6 empty] | 電動機 | 〔 〕kW |  | kW
1575 | [6 empty] | 操作方法等 | 〔 〕 |  | -
1576 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1577 |  |  |  | その他必要な塔、機器類 |  | 用途 |  | 〔 〕 |  | -
1578 | [5 empty] | 数量 |  | 〔 〕基（予備〔 〕基） | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1579 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1580 | [5 empty] | 主要項目 | 容量 | 〔 〕㎥/h |  | ㎥/h
1581 | [6 empty] | 主要寸法 | 〔 〕 |  | -
1582 | [6 empty] | 主要材質 | 〔 〕 |  | -
1583 | [6 empty] | 電動機 | 〔 〕kW |  | kW
1584 | [6 empty] | 操作方法等 | 〔 〕 |  | -
1585 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1586 |  |  | 薬液タンク類（参考） |  |  |  |  | - | - | -
1587 |  |  |  | 凝集剤貯槽 |  | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
1588 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
1589 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1590 | [5 empty] | 薬品受入方法 |  | 〔 〕 |  | -
1591 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1592 |  |  |  | 凝集助剤貯槽 |  | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
1593 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
1594 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1595 | [5 empty] | 薬品受入方法 |  | 〔 〕 |  | -
1596 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1597 |  |  |  | 苛性ソーダ貯槽 |  | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
1598 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
1599 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1600 | [5 empty] | 薬品受入方法 |  | 〔 〕 |  | -
1601 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1602 |  |  |  | 塩酸貯槽 |  | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
1603 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
1604 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1605 | [5 empty] | 薬品受入方法 |  | 〔 〕 |  | -
1606 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1607 |  |  |  | その他必要なタンク（槽） |  | 用途 |  | 〔 〕 |  | -
1608 | [5 empty] | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
1609 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
1610 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1611 | [5 empty] | 薬品受入方法 |  | 〔 〕 |  | -
1612 | [5 empty] | 備考(付属品等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1613 | 10.4 雨水排水 | [6 empty] | - | - | -
1614 | 11 電気設備 | [6 empty] | - | - | -
1615 | 11.1 計画概要 | [6 empty] | - | - | -
1616 |  | 1) 基本方針 | [5 empty] | - | - | -
1617 |  | 2) 電気方式 | [5 empty] | - | - | -
1618 |  |  | 受電電圧 |  |  |  |  | AC三相三線式 〔 〕kV 50Hz、 | AC三相三線式 〔 〕kV 50Hz、 | -
1619 | [7 empty] | 〔 〕回線受電(常用･予備) | 〔 〕回線受電(常用･予備) | -
1620 |  |  | 配電種別 |  |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1621 |  |  | 配電方式及び電圧 |  | 特別高圧 |  |  | AC三相三線式 〔 〕V | AC三相三線式 〔 〕V | -
1622 |  |  |  |  | 高圧 |  |  | AC三相三線式 〔 〕V | AC三相三線式 〔 〕V | -
1623 |  |  |  |  | プラント動力 |  |  | AC三相三線式 420V,210V |  | -
1624 |  |  |  |  | 建築用動力 |  |  | AC三相三線式 420V,210V |  | -
1625 |  |  |  |  | 照明電源 |  |  | AC単相三線式 210V,105V |  | -
1626 |  |  |  |  | 計装電源 |  |  | AC単相二線式 100V |  | -
1627 |  |  |  |  | 制御回路 |  |  | AC単相二線式 100V |  | -
1628 |  | 3) 基本的事項 | [5 empty] | - | - | -
1629 | 11.2 受配変電設備（特別高圧） | [6 empty] | - | - | -
1630 |  | 1) ガス絶縁開閉装置 | [5 empty] | - | - | -
1631 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1632 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 一式 |  | 式
1633 |  |  |  | 主要機器 |  |  |  | 受電用遮断器、断路器、接地開閉装置、母線、避雷器、計器用変圧器、計器用変流器、取引用変圧変流器(買電用・売電用兼用)及び有効・無効電力計（買電用、売電用）、現場操作盤、周波数継電器、電圧検知器、その他必要な設備〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1634 |  | 2) 特別高圧変圧器 | [5 empty] | - | - | -
1635 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1636 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1台 |  | 台
1637 |  |  |  | 主要項目 | 電 圧 |  |  | 一次 〔 〕kV、二次 6.6kV | 一次 〔 〕kV、二次 6.6kV | -
1638 |  |  |  |  | タップ切替 |  |  | 負荷時タップ切替付（自動及び手動） |  | -
1639 |  |  |  | 主要機器 |  |  |  | 複合型保護継電器、その他必要な設備〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1640 | 11.3 高圧配電設備 | [6 empty] | - | - | -
1641 |  | 1) 高圧配電盤 | [5 empty] | - | - | -
1642 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立型 |  | -
1643 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕面 |  | 面
1644 |  |  |  | 構 成 |  |  |  | コンデンサ盤、動力変圧器一次盤、照明変圧器一次盤、その他必要な盤〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1645 |  |  |  | 主要取付収納機器 |  |  |  | 真空遮断器、計装用変成器、保護継電器、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1646 |  | 2) 高圧変圧器 | [5 empty] | - | - | -
1647 |  |  | プラント動力変圧器 |  |  |  |  | - | - | -
1648 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1649 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1650 |  |  |  | 容 量 |  |  |  | 〔 〕KVA |  | KVA | 最大負荷時の110%以上とする
1651 |  |  |  | 端子電圧 |  |  |  | 一次6.6KV×二次420V、210V |  | -
1652 |  |  |  | 定 格 |  |  |  | 連続 |  | -
1653 |  |  |  | 相 数 |  |  |  | 三相 |  | -
1654 |  |  | 建築動力変圧器 |  |  |  |  | - | - | -
1655 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1656 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1657 |  |  |  | 容 量 |  |  |  | 〔 〕KVA |  | KVA | 最大負荷時の110%以上とする
1658 |  |  |  | 端子電圧 |  |  |  | 一次6.6KV×二次420V、210V |  | -
1659 |  |  |  | 定 格 |  |  |  | 連続 |  | -
1660 |  |  |  | 相 数 |  |  |  | 三相 |  | -
1661 |  |  | 照明用変圧器 |  |  |  |  | - | - | -
1662 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1663 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1664 |  |  |  | 容 量 |  |  |  | 〔 〕KVA |  | KVA | 最大負荷時の110%以上とする
1665 |  |  |  | 端子電圧 |  |  |  | 一次6.6KVA×二次210V,105V |  | -
1666 |  |  |  | 定 格 |  |  |  | 連続 |  | -
1667 |  |  |  | 相 数 |  |  |  | 単相 |  | -
1668 |  | 3) 高圧進相コンデンサ | [5 empty] | - | - | -
1669 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1670 |  |  |  | コンデンサバンク数 |  |  |  | 〔 〕台 |  | 台
1671 |  |  |  | 群容量 |  |  |  | 〔 〕KVA |  | KVA
1672 |  |  |  | 主要項目 | 収納盤 |  |  | 鋼板製閉鎖型垂直自立盤 |  | -
1673 |  |  |  |  | 主要取付収納機器 |  |  | 進相コンデンサ（リアクトル付） |  | -
1674 | [7 empty] | 電力ヒューズ |  | -
1675 | [7 empty] | 負荷開閉器、その他必要な付属機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1676 | 11.4 低圧配電設備 | [6 empty] | - | - | -
1677 |  | 1) プラント用動力主幹盤 | [5 empty] | - | - | -
1678 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立型 |  | -
1679 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕面 |  | 面
1680 |  |  |  | 主要取付収納機器 （1面につき） |  |  |  | 配電用遮断器、漏電継電器、計器用変流器、電力量計、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1681 |  | 2) 建築用動力主幹盤 | [5 empty] | - | - | -
1682 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立型 |  | -
1683 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕面 |  | 面
1684 |  |  |  | 主要取付収納機器 （1面につき） |  |  |  | 配電用遮断器、漏電継電器、計器用変流器、電力量計、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1685 |  | 3) 照明用主幹盤 | [5 empty] | - | - | -
1686 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立型 |  | -
1687 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕面 |  | 面
1688 |  |  |  | 主要取付収納機器 （1面につき） |  |  |  | 配電用遮断器、漏電継電器、計器用変流器、電力量計、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1689 | 11.5 動力設備 | [6 empty] | - | - | -
1690 |  | 1) 動力制御盤 | [5 empty] | - | - | -
1691 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鋼板製屋内閉鎖自立形 |  | -
1692 |  |  |  | 数 量 | 炉用動力制御盤 |  |  | 〔 〕面 |  | 面
1693 |  |  |  |  | 共通動力制御盤 |  |  | 〔 〕面 |  | 面
1694 |  |  |  |  | 非常用動力制御盤 |  |  | 〔 〕面 |  | 面
1695 |  |  |  |  | その他必要な動力制御盤 |  |  | 〔 〕面 |  | 面 | その他も具体的に記載のこと
1696 |  |  |  |  | 計 |  |  | 〔 〕面 |  | 面
1697 |  |  |  | 構 成 |  |  |  | 焼却設備補機盤、共通補機盤、その他各設備制御盤 |  | -
1698 |  |  |  | 主要取付収納機器 （1面につき） |  |  |  | 配電用遮断器、電磁接触器、サーマルリレー、制御電源用変圧器、補助継電器、運転停止・故障表示灯、予備ユニット、その他必要な必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1699 |  | 2) 現場制御盤 | [5 empty] | - | - | -
1700 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立型・壁掛型 |  | -
1701 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕面 |  | -
1702 |  |  |  | 構 成 |  |  |  | バーナ制御盤、クレーン用動力制御盤、集じん器制御盤、排ガス処理設備制御盤、排水処理制御盤、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1703 |  |  |  | 主要取付収納機器 (１面につき) |  |  |  | 動力制御盤に同じ |  | -
1704 |  | 3) 現場操作盤 | [5 empty] | - | - | -
1705 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立型・壁掛型 |  | -
1706 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕面 |  | -
1707 |  |  |  | 主要取付収納機器（1面につき） |  |  |  | 電流計、操作スイッチ、切換スイッチ（中央、現場）、運転停止・故障表示等、その他必要な付属機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1708 |  | 4) インバータ制御盤（必要に応じて設置） | [5 empty] | - | - | -
1709 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立型 |  | -
1710 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕面 |  | 面
1711 |  |  |  | 主要取付収納機器 (１面につき) |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1712 | 11.6 タービン発電設備 | [6 empty] | - | - | -
1713 |  | 1) タービン発電機 | [5 empty] | - | - | -
1714 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕（同期発電機） |  | -
1715 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1716 |  |  |  | 主要項目 | 容量 |  |  | 〔 〕kVA |  | kVA
1717 |  |  |  | （1基につき） | 出力 |  |  | 〔 〕kw |  | kw
1718 |  |  |  |  | 力率 |  |  | 〔 〕 |  | -
1719 |  |  |  |  | 電圧、周波数 |  |  | AC〔 〕kV、50Hz | AC〔 〕kV、50Hz | -
1720 |  |  |  |  | 回転数 |  |  | 〔 〕min-1 |  | min-1
1721 |  |  |  |  | 絶縁種別 |  |  | 〔 〕 |  | -
1722 |  |  |  |  | 励磁方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1723 |  |  |  |  | 冷却方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1724 |  |  |  |  | 必要な機器 |  |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1725 |  | 2) 発電機監視盤（必要に応じて設置） | [5 empty] | - | - | -
1726 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1727 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1728 |  |  |  | 主要取付収納機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1729 |  | 3) 発電機遮断器盤 | [5 empty] | - | - | -
1730 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1731 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1732 |  |  |  | 主要取付収納機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1733 |  | 4) タービン起動盤 | [5 empty] | - | - | -
1734 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1735 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1736 |  |  |  | 主要取付収納機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1737 | 11.7 非常用発電装置 | [6 empty] | - | - | -
1738 |  | 1) 原動機 | [5 empty] | - | - | -
1739 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1740 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
1741 |  |  |  | 出 力 |  |  |  | 〔 〕kVA、〔 〕kW |  | kW | 発電機出力に見合うもの
1742 |  |  |  | 使用燃料 |  |  |  | 灯油 |  | -
1743 |  |  |  | 始動方式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1744 |  |  |  | 停止方式 |  |  |  | 〔 〕
1745 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1746 |  | 2) 発電機 | [5 empty] | - | - | -
1747 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1748 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
1749 |  |  |  | 出 力 |  |  |  | 〔 〕kVA、〔 〕kW |  | - | 非常用発電設備負荷設備一覧と整合をとること
1750 |  |  |  | 力 率 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1751 |  |  |  | 電 圧 |  |  |  | 〔 〕V |  | V
1752 |  |  |  | 周波数 |  |  |  | 50Hz |  | -
1753 |  |  |  | 相 数 |  |  |  | 三相 |  | -
1754 |  |  |  | 定 格 |  |  |  | 連続 |  | -
1755 |  |  |  | 絶縁種別 |  |  |  | F種以上 |  | -
1756 |  |  |  | 励磁方式 |  |  |  | ブラシレス励磁方式 |  | -
1757 |  |  |  | 計測器 |  |  |  | 電力量計、電力計、記録電力計、無効電力計、力率計、電流計、回転数計、電圧計、周波数計、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1758 |  |  |  | 保護装置 |  |  |  | - | - | - | 様式第9-3号に記載
1759 | 11.8 無停電電源装置 | [6 empty] | - | - | -
1760 |  | 1) 直流電源装置 | [5 empty] | - | - | -
1761 |  |  |  | 充電器 |  |  |  | 充電方式は、自動定電圧浮動充電方式とする |  | -
1762 |  |  |  | 蓄電池 | 形式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1763 |  |  |  |  | 容量 |  |  | 〔 〕AH（1時間率） |  | AH | 必要負荷の10分間以上とする
1764 |  |  |  |  | 数量 |  |  | 〔 〕セル |  | セル
1765 |  |  |  |  | 定格電圧 |  |  | 〔 〕V |  | V
1766 |  |  |  |  | 放電電圧 |  |  | 〔 〕V |  | V
1767 |  |  |  |  | 放電時間 |  |  | 〔 〕分 |  | 分
1768 |  | 2) 交流無停電電源装置 | [5 empty] | - | - | -
1769 |  |  |  | 入力電圧 |  |  |  | DC 100V（停電時） AC 100V（通常） |  | -
1770 |  |  |  | 交流出力 |  |  |  | 〔 〕kVA |  | kVA
1771 |  |  |  | 無停電電源予定負荷内訳 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1772 | 11.9 電気配線工事 | [6 empty] | - | - | -
1773 | 12 計装制御設備 | [6 empty] | - | - | -
1774 | 12.1 計画概要 | [6 empty] | - | - | -
1775 | 12.2 計装制御計画 | [6 empty] | - | - | -
1776 |  | 1) 一般項目 | [5 empty] | - | - | -
1777 |  | 2) 計装監視機能 | [5 empty] | レベル、温度、圧力等プロセスデータの表示及び監視、ごみ・灰クレーン運転状況の表示、主要機器の運転状況の表示、受変電設備運転状況の表示及び監視、電力デマンドの監視、主要な電動機電流値の監視、機器及び制御系等の異常の監視、公害関連データの表示・監視、その他運転に必要なもの〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1778 |  | 3) 自動制御機能 | [5 empty] | - | - | -
1779 |  |  | ごみ焼却関係運転制御 |  |  |  |  | 自動立上、自動立下、緊急自動立下、自動燃焼制御（CO、NOx制御を含む）、焼却量制御、蒸気発生量安定化制御、その他〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1780 |  |  | ボイラ関係運転制御 |  |  |  |  | 水面レベル制御、水質管理、蒸気供給量管理、その他〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1781 |  |  | 受配電発電運転制御 |  |  |  |  | 自動力率調整（受電・逆送）、非常用発電機自動立上・停止、運転制御、その他〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1782 |  |  | 蒸気タービン発電機運転制御 |  |  |  |  | 自動立上、自動停止、自動同期投入運転制御、その他〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1783 |  |  | ごみクレーンの運転制御 |  |  |  |  | 攪拌、投入、つかみ量調整、積替、その他〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1784 |  |  | 灰クレーン運転制御 |  |  |  |  | つかみ量調整、積み込み、積替、その他〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1785 |  |  | 動力機器制御 |  |  |  |  | 回転数制御、発停制御、交互運転、その他〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1786 |  |  | 給排水関係運転制御 |  |  |  |  | 水槽等のレベル制御、排水処理装置制御、その他〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1787 |  |  | 公害関係運転制御 |  |  |  |  | 排ガス処理設備制御、集じん灰処理装置制御、その他〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1788 |  |  | 建築設備関係運転制御 |  |  |  |  | 発停制御、その他〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1789 |  |  | 計量機器自動計量 |  |  |  |  | - | - | -
1790 |  |  | 車両管制装置自動制御 |  |  |  |  | - | - | -
1791 |  |  | その他必要な制御 |  |  |  |  | 〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1792 |  | 4) データ処理機能 | [5 empty] | ごみの搬入データ（事業用地内施設分を含む）、ごみ焼却処理データ、焼却灰・飛灰等の搬出データ（事業用地内施設分を含む）、受電・売電量等電力管理データ、各種プロセスデータ、公害監視データ、薬品使用量・ユーティリティ使用量等データ、各機器の稼働状況データ、アラーム発生記録、その他必要なデータ〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1793 |  | 5) 計装リスト | [5 empty] | - | - | - | 様式9-4に記載
1794 | 12.3 計装機器 | [6 empty] | - | - | -
1795 |  | 1) 一般計装センサー | [5 empty] | 重量センサー等、温度・圧力センサー等、流量計・流速計等、開度計・回転数計等、電流・電圧・電力量及び力率等、槽・バンカ等のレベル計等、pH・導電率等、その他必要な計装センサー〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1796 |  | 2) 大気質測定機器 | [5 empty] | - | - | -
1797 |  |  | 煙道中ばいじん濃度計 |  |  | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1798 | [5 empty] | 数量 |  | 1基（1炉につき） |  | 基
1799 | [5 empty] | 測定範囲 |  | 〔 〕mg/㎥N～〔 〕mg/㎥N | 〔 〕～〔 〕 | mg/㎥N
1800 |  |  | 煙道中窒素酸化物濃度計 |  |  | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1801 | [5 empty] | 数量 |  | 1基（1炉につき） |  | 基
1802 | [5 empty] | 測定範囲 |  | 〔 〕ppm～〔 〕ppm | 〔 〕～〔 〕 | ppm
1803 |  |  | 煙道中硫黄酸化物濃度計 |  |  | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1804 | [5 empty] | 数量 |  | 1基（1炉につき） |  | 基
1805 | [5 empty] | 測定範囲 |  | 〔 〕ppm～〔 〕ppm | 〔 〕～〔 〕 | ppm
1806 |  |  | 煙道中塩化水素濃度計 |  |  | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1807 | [5 empty] | 数量 |  | 1基（1炉につき） |  | 基
1808 | [5 empty] | 測定範囲 |  | 〔 〕ppm～〔 〕ppm | 〔 〕～〔 〕 | ppm
1809 |  |  | 煙道中一酸化炭素濃度計 |  |  | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1810 | [5 empty] | 数量 |  | 1基（1炉につき） |  | 基
1811 | [5 empty] | 測定範囲 |  | 〔 〕ppm～〔 〕ppm | 〔 〕～〔 〕 | ppm
1812 |  |  | 煙道中酸素濃度計 |  |  | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1813 | [5 empty] | 数量 |  | 1基（1炉につき） |  | 基
1814 | [5 empty] | 測定範囲 |  | 〔 〕%～〔 〕% | 〔 〕～〔 〕 | ％
1815 |  |  | 煙道中水銀濃度計 |  |  | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1816 | [5 empty] | 数量 |  | 1基（1炉につき） |  | 基
1817 | [5 empty] | 測定範囲 |  | 〔 〕μg/㎥N～〔 〕μg/㎥N | 〔 〕～〔 〕 | μg/㎥N
1818 |  |  | 風向風速計 （必要に応じて設置） |  |  | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1819 | [5 empty] | 数量 |  | 1基 |  | 基
1820 | [5 empty] | 測定範囲 |  | 〔 〕m/s～〔 〕m/s | 〔 〕～〔 〕 | ｍ/s
1821 |  |  | 大気温度計 （必要に応じて設置） |  |  | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1822 | [5 empty] | 数量 |  | 1基 |  | 基
1823 | [5 empty] | 測定範囲 |  | 〔 〕℃～〔 〕℃ | 〔 〕～〔 〕 | ℃
1824 |  |  | その他必要な測定機器 |  |  | 用途 |  | 〔 〕 |  | -
1825 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1826 | [5 empty] | 数量 |  | 〔 〕 |  | -
1827 | [5 empty] | 測定範囲 |  | 〔 〕～〔 〕 | 〔 〕～〔 〕 | - | 単位も記載のこと
1828 |  | 3) ITV装置 | [5 empty] | - | - | -
1829 |  |  | カメラ設置場所 |  |  |  |  | - | - | -
1830 |  |  |  | 第２期焼却施設 |  |  |  | - | - | -
1831 |  |  |  | A 炉内 |  | 台数 |  | 2台 |  | 台
1832 | [5 empty] | 種別 |  | カラー |  | -
1833 | [5 empty] | レンズ形式 |  | 標準 |  | -
1834 | [5 empty] | ケース |  | 〔 〕 |  | -
1835 | [5 empty] | 備考 |  | 〔 〕 |  | -
1836 |  |  |  | B 煙突 |  | 台数 |  | 1台 |  | 台
1837 | [5 empty] | 種別 |  | カラー |  | -
1838 | [5 empty] | レンズ形式 |  | 電動ズーム |  | -
1839 | [5 empty] | ケース |  | 全天候 |  | -
1840 | [5 empty] | 備考 |  | ワイパ付 |  | -
1841 |  |  |  | C プラットホーム出入口扉 |  | 台数 |  | 2台 |  | 台
1842 | [5 empty] | 種別 |  | カラー |  | -
1843 | [5 empty] | レンズ形式 |  | 電動ズーム |  | -
1844 | [5 empty] | ケース |  | 全天候 |  | -
1845 | [5 empty] | 備考 |  | ワイパ付 |  | -
1846 |  |  |  | D プラットホーム内 |  | 台数 |  | 1台 |  | 台
1847 | [5 empty] | 種別 |  | カラー |  | -
1848 | [5 empty] | レンズ形式 |  | 電動ズーム |  | -
1849 | [5 empty] | ケース |  | 防塵 |  | -
1850 | [5 empty] | 備考 |  | 回転雲台付 |  | -
1851 |  |  |  | E 投入ホッパ |  | 台数 |  | 2台 |  | 台
1852 | [5 empty] | 種別 |  | カラー |  | -
1853 | [5 empty] | レンズ形式 |  | 電動ズーム |  | -
1854 | [5 empty] | ケース |  | 防塵 |  | -
1855 | [5 empty] | 備考 |  | 回転雲台付 |  | -
1856 |  |  |  | F ボイラドラム液面計 |  | 台数 |  | 2台 |  | 台
1857 | [5 empty] | 種別 |  | カラー |  | -
1858 | [5 empty] | レンズ形式 |  | 標準 |  | -
1859 | [5 empty] | ケース |  | 水冷 |  | -
1860 | [5 empty] | 備考 |  | 〔 〕 |  | -
1861 |  |  |  | G ごみピット上部 |  | 台数 |  | 〔 〕 |  | 台
1862 | [5 empty] | 種別 |  | カラー |  | -
1863 | [5 empty] | レンズ形式 |  | 電動ズーム |  | -
1864 | [5 empty] | ケース |  | 〔 〕 |  | -
1865 | [5 empty] | 備考 |  | 〔 〕 |  | -
1866 |  |  |  | H 灰ピット |  | 台数 |  | 1台 |  | 台
1867 | [5 empty] | 種別 |  | カラー |  | -
1868 | [5 empty] | レンズ形式 |  | 電動ズーム |  | -
1869 | [5 empty] | ケース |  | 防塵 |  | -
1870 | [5 empty] | 備考 |  | 〔 〕 |  | -
1871 |  |  |  | I 飛灰処理室 |  | 台数 |  | 1台 |  | 台
1872 | [5 empty] | 種別 |  | カラー |  | -
1873 | [5 empty] | レンズ形式 |  | 標準 |  | -
1874 | [5 empty] | ケース |  | 防塵 |  | -
1875 | [5 empty] | 備考 |  | 〔 〕 |  | -
1876 |  |  |  | J 灰搬出室 |  | 台数 |  | 1台 |  | 台
1877 | [5 empty] | 種別 |  | カラー |  | -
1878 | [5 empty] | レンズ形式 |  | 標準 |  | -
1879 | [5 empty] | ケース |  | 防塵 |  | -
1880 | [5 empty] | 備考 |  | 〔 〕 |  | -
1881 |  |  |  | K 加湿飛灰ピット |  | 台数 |  | 1台 |  | 台
1882 | [5 empty] | 種別 |  | カラー |  | -
1883 | [5 empty] | レンズ形式 |  | 電動ズーム |  | -
1884 | [5 empty] | ケース |  | 防塵 |  | -
1885 | [5 empty] | 備考 |  | 〔 〕 |  | -
1886 |  |  |  | L タービン発電機室 |  | 台数 |  | 1台 |  | 台
1887 | [5 empty] | 種別 |  | カラー |  | -
1888 | [5 empty] | レンズ形式 |  | 電動ズーム |  | -
1889 | [5 empty] | ケース |  | 〔 〕 |  | -
1890 | [5 empty] | 備考 |  | 〔 〕 |  | -
1891 |  |  |  | その他 |  |  |  | - | - | -
1892 |  |  |  | M 構内道路 |  | 台数 |  | 4台 |  | 台
1893 | [5 empty] | 種別 |  | カラー |  | -
1894 | [5 empty] | レンズ形式 |  | 電動ズーム |  | -
1895 | [5 empty] | ケース |  | 全天候 |  | -
1896 | [5 empty] | 備考 |  | 回転雲台、ワイパ付 |  | -
1897 |  |  |  | N 委託・許可用計量機 |  | 台数 |  | 2台 |  | 台
1898 | [5 empty] | 種別 |  | カラー |  | -
1899 | [5 empty] | レンズ形式 |  | 電動ズーム |  | -
1900 | [5 empty] | ケース |  | 全天候 |  | -
1901 | [5 empty] | 備考 |  | 回転雲台付 |  | -
1902 |  |  |  | O 直接搬入用計量機 |  | 台数 |  | 2台 |  | 台
1903 | [5 empty] | 種別 |  | カラー |  | -
1904 | [5 empty] | レンズ形式 |  | 電動ズーム |  | -
1905 | [5 empty] | ケース |  | 全天候 |  | -
1906 | [5 empty] | 備考 |  | 回転雲台、ワイパ付 |  | -
1907 |  |  |  | P 直搬車両進入道路 |  | 台数 |  | 〔 〕 |  | 台
1908 | [5 empty] | 種別 |  | 〔 〕 |  | -
1909 | [5 empty] | レンズ形式 |  | 〔 〕 |  | -
1910 | [5 empty] | ケース |  | 〔 〕 |  | -
1911 | [5 empty] | 備考 |  | 車両混雑状況が把握できる箇所 |  | -
1912 |  |  |  | Q 新直搬ヤード |  | 設置場所 |  | 〔 〕 |  | -
1913 | [5 empty] | 台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
1914 | [5 empty] | 種別 |  | 〔 〕 |  | -
1915 | [5 empty] | レンズ形式 |  | 〔 〕 |  | -
1916 | [5 empty] | ケース |  | 〔 〕 |  | -
1917 | [5 empty] | 備考 |  | 〔 〕 |  | -
1918 |  |  |  | R その他必要な箇所 |  | 設置場所 |  | 〔 〕 |  | -
1919 | [5 empty] | 台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
1920 | [5 empty] | 種別 |  | 〔 〕 |  | -
1921 | [5 empty] | レンズ形式 |  | 〔 〕 |  | -
1922 | [5 empty] | ケース |  | 〔 〕 |  | -
1923 | [5 empty] | 備考 |  | 〔 〕 |  | -
1924 |  |  | モニタ設置場所 |  |  |  |  | - | - | -
1925 |  |  |  | 中央制御室 |  | 台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
1926 | [5 empty] | 種別 |  | カラー |  | -
1927 | [5 empty] | 大きさ |  | 〔 〕インチ |  | インチ
1928 | [5 empty] | 監視対象 |  | 全てのカメラ |  | -
1929 | [5 empty] | 備考 |  | 切替 |  | -
1930 | [5 empty] | 大きさ |  | 50インチ※見学者からも見やすい大きさ |  | インチ
1931 | [5 empty] | 監視対象 |  | 全てのカメラ |  | -
1932 | [5 empty] | 備考 |  | 切替 |  | -
1933 |  |  |  | クレーン操作室 |  | 台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
1934 | [5 empty] | 種別 |  | カラー |  | -
1935 | [5 empty] | 大きさ |  | 〔 〕インチ |  | インチ
1936 | [5 empty] | 監視対象 |  | 〔 〕 |  | -
1937 | [5 empty] | 備考 |  | 切替 |  | -
1938 |  |  |  | 灰クレーン操作室 |  | 台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
1939 | [5 empty] | 種別 |  | カラー |  | -
1940 | [5 empty] | 大きさ |  | 〔 〕インチ |  | インチ
1941 | [5 empty] | 監視対象 |  | 〔 〕 |  | -
1942 | [5 empty] | 備考 |  | 切替 |  | -
1943 |  |  |  | プラットホーム監視室 |  | 台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
1944 | [5 empty] | 種別 |  | カラー |  | -
1945 | [5 empty] | 大きさ |  | 〔 〕インチ |  | インチ
1946 | [5 empty] | 監視対象 |  | 〔 〕 |  | -
1947 | [5 empty] | 備考 |  | 切替 |  | -
1948 |  |  |  | 計量棟 |  | 台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
1949 | [5 empty] | 種別 |  | カラー |  | -
1950 | [5 empty] | 大きさ |  | 〔 〕インチ |  | インチ
1951 | [5 empty] | 監視対象 |  | 〔 〕 |  | -
1952 | [5 empty] | 備考 |  | 切替 |  | -
1953 |  |  |  | 組合事務室 |  | 台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
1954 | [5 empty] | 種別 |  | カラー |  | -
1955 | [5 empty] | 大きさ |  | 〔 〕インチ |  | インチ
1956 | [5 empty] | 監視対象 |  | 全てのカメラ |  | -
1957 | [5 empty] | 備考 |  | 切替 |  | -
1958 |  |  |  | 第１期焼却施設 |  | 台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
1959 |  |  |  | 会議室 |  | 種別 |  | カラー |  | -
1960 | [5 empty] | 大きさ |  | プロジェクタで表示 |  | インチ
1961 | [5 empty] | 監視対象 |  | 〔 〕 |  | -
1962 | [5 empty] | 備考 |  | 切替 |  | - | 排ガス状況、発電量も表示
1963 |  |  |  | 第１期焼却施設 |  | 台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
1964 |  |  |  | 玄関ホール |  | 種別 |  | カラー |  | -
1965 | [5 empty] | 大きさ |  | 〔 〕インチ |  | インチ
1966 | [5 empty] | 監視対象 |  | 〔 〕 |  | -
1967 | [5 empty] | 備考 |  | 切替 |  | - | 排ガス状況、発電量も表示
1968 |  |  |  | その他必要な箇所 |  | 設置場所 |  | 〔 〕 |  | -
1969 | [5 empty] | 台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
1970 | [5 empty] | 種別 |  | カラー |  | -
1971 | [5 empty] | 大きさ |  | 〔 〕インチ |  | インチ
1972 | [5 empty] | 監視対象 |  | 〔 〕 |  | -
1973 | [5 empty] | 備考 |  | 切替 |  | -
1974 | 12.4 制御装置（中央制御室） | [6 empty] | - | - | -
1975 |  | 1) 中央制御盤 | [5 empty] | - | - | -
1976 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1977 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1978 |  | 2) オペレータコンソール | [5 empty] | - | - | -
1979 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1980 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1981 |  | 3) プロセスコントロールステーション | [5 empty] | - | - | -
1982 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1983 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1984 |  | 4) データウェイ | [5 empty] | - | - | -
1985 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1986 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1987 |  | 5) ごみクレーン制御装置 | [5 empty] | - | - | -
1988 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1989 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1990 | 12.5 データ処理装置 | [6 empty] | - | - | -
1991 |  | 1) 中央処理装置 | [5 empty] | - | - | -
1992 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1993 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕台 |  | 台
1994 |  |  |  | データ保管期間 |  |  |  | 〔 〕（日報・月報等） |  | -
1995 |  | 2) 出力装置 | [5 empty] | - | - | -
1996 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1997 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕台 |  | 台
1998 |  | 3) 組合事務室用データ処理端末 | [5 empty] | - | - | -
1999 | 12.6 ローカル制御系 | [6 empty] | - | - | -
2000 |  | 1) ごみ計量機データ処理装置 | [5 empty] | - | - | -
2001 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
2002 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕台 |  | 台
2003 |  | 2) その他制御装置 | [5 empty] | 〔 〕 |  | -
2004 | 13 雑設備 | [6 empty] | - | - | -
2005 | 13.1 空気圧縮機 | [6 empty] | - | - | -
2006 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | パッケージ型〔 〕（オイルレス仕様） |  | -
2007 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
2008 |  |  |  | 主要項目 | 常用吐出圧力 |  |  | 〔 〕kPaG |  | kPaG
2009 |  |  |  | (１基につき) | 吐出量 |  |  | 〔 〕㎥/min |  | ㎥/min
2010 |  |  |  |  | 空気槽 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
2011 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
2012 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
2013 |  |  |  |  | 圧力制御方式 |  |  | 自動アンローダ式 |  | -
2014 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 空気タンク、油水分離装置、除湿装置、安全弁、供給配管、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
2015 | 13.2 清掃用煤吹装置 | [6 empty] | - | - | -
2016 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
2017 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
2018 |  |  |  | 主要項目 | 使用流体 |  |  | 〔 〕 |  | -
2019 |  |  |  |  | 常用圧力 |  |  | 〔 〕kPa |  | kPa
2020 |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
2021 |  |  |  |  | 配置箇所 |  |  | 〔 〕箇所 |  | 箇所
2022 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | チューブ、ホース、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
2023 | 13.3 真空掃除機 | [6 empty] | - | - | -
2024 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
2025 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
2026 | 13.4 可搬式掃除機 | [6 empty] | - | - | -
2027 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕（乾湿両用） |  | -
2028 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
2029 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
2030 | 13.5 炉内清掃用集じん装置（必要に応じて設置） | [6 empty] | - | - | -
2031 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
2032 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
2033 |  |  |  | 主要項目 | 出口含じん量 |  |  | 0.01g/m3N |  | g/m3N
2034 |  |  |  | （1基につき） | ろ過風速 |  |  | 〔 〕m3/min |  | m3/min
2035 |  |  |  |  | 所要電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
2036 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
2037 | 13.6 作業環境用集じん装置 | [6 empty] | - | - | -
2038 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
2039 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
2040 |  |  |  | 主要項目 | 出口含じん量 |  |  | 0.01g/m3N |  | g/m3N
2041 |  |  |  | （1基につき） | ろ過風速 |  |  | 〔 〕m3/min |  | m3/min
2042 |  |  |  |  | 所要電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
2043 |  |  |  | 付属品 |  |  |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
2044 | 13.7 工作機器、工具及び保安保護具類 | [6 empty] | - | - | -
2045 | 13.8 説明用備品 | [6 empty] | - | - | -
2046 |  | 1) 見学者説明用装置 | [5 empty] | 説明用DVD（カラー）、説明用パネル（キャスタ付）、ホワイトボード（キャスタ付）、その他〔 〕 |  | - | 見学者対応に関する説明書と整合をとること
2047 |  | 2) 説明用パンフレット |  |  | 日本語 |  |  | 一般用5,000部、小学生用10,000部 | - | -
2048 |  |  |  |  | 英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語 |  |  | 一般用（電子データ）、小学生用（電子データ） | - | -
2049 | 13.9 機器搬入・搬出用設備 | [6 empty] | - | - | -
2050 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
2051 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
2052 |  |  |  | 主要項目 | 設置場所 |  |  | 〔 〕 |  | -
2053 |  |  |  | （1基につき） | 吊上荷重 |  |  | 〔 〕ｔ |  | t
2054 |  |  |  |  | 揚程 |  |  | 〔 〕m |  | m
2055 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 現場手動 |  | -
2056 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
2057 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
2058 | 13.10 エアシャワー | [6 empty] | - | - | -
2059 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
2060 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基 | 主要出口部全てに設置
2061 |  |  |  | 主要項目 | ジェット風量 |  |  | 〔 〕m3/h |  | m3/h
2062 |  |  |  | （1基につき） | ジェット風速 |  |  | 〔 〕m/s |  | m/s
2063 |  |  |  |  | 吹出口 |  |  | 〔 〕 |  | -
2064 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
2065 | 13.11 場内通信設備 | [6 empty] | - | - | -
2066 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
2067 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
2068 | 13.12 排ガス状況監視盤 | [6 empty] | - | - | -
2069 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 周囲の意匠にあった電光掲示式の自立盤、又は壁掛け盤 |  | -
2070 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1台 |  | 台
2071 |  |  |  | 設置場所 |  |  |  | 見学通路 |  | -
2072 |  |  |  | 主要項目 | 主要寸法 |  |  | 幅〔 〕mm×高さ〔 〕mm×奥行〔 〕mm | 幅〔 〕mm×高さ〔 〕mm×奥行〔 〕mm | mm
2073 |  |  |  |  | 表示方法 |  |  | 〔 〕 |  | -
2074 | 14 その他必要な設備 | [6 empty] | - | - | -
2075 | 14.1 直接搬入ごみ一時保管設備 | [6 empty] | - | - | -
2076 |  | 1) ごみ計量機 | [5 empty] | - | - | -
2077 |  | 2) 新直搬ヤード | [5 empty] | - | - | -
2078 |  |  |  | 方 式 |  |  |  | ヤード方式 |  | -
2079 |  |  |  | 有効面積 |  |  |  | 60㎡×4区画以上 |  | -
2080 |  |  |  | 構 造 |  |  |  | 鉄骨構造、屋根、外壁、コンクリート床を備える |  | t
2081 |  |  |  | 展開スペースの有効幅 |  |  |  | 15m以上 |  | m以上
2082 |  |  |  | 付属設備 |  |  |  | 1.5m程度のRC造腰壁を設ける |  | -
2083 |  | 3) 直接搬入ごみ一時保管設備運転業者用事務所（必要に応じて） | [5 empty] | - | - | -
2084 |  |  |  | 事務所スペース（面積） |  |  |  | 90㎡程度 |  | ㎡以上
2085 |  |  |  | 付属設備 |  |  |  | 休憩室（ミニキッチン付）、便所（男女別、各大便器１） |  | -
2086 | 14.2 井戸新設工事（ポンプ小屋設置含） | [6 empty] | - | - | -
2087 |  | 数 量 | [5 empty] | 2箇所 |  | 箇所 | その他も具体的に記載のこと
2088 |  | 付属設備 | [5 empty] | 送水用ポンプ、ポンプ小屋、第１期焼却施設他必要箇所へ供給するための配管 |  | 箇所 | その他も具体的に記載のこと

## 様式第9-3号
保護装置
保護装置 |  | 機関停止 | 遮断器トリップ | ランプ表示 | 警報
起動渋滞 | 48 | ○ | ○ | ○ | ベル
過電圧 | 59 | ○ | ○ | ○ | ベル
過電流 | 51 | － | ○ | ○ | ベル
方向地絡 | 67G | － | ○ | ○ | ベル
内部故障 | 87 | ○ | ○ | ○ | ベル
周波数低下 | 95 | － | ○ | ○ | ベル
燃料液面低下 | 33F | － | － | ○ | ブザー
燃料液面上昇 | 33F | － | － | ○ | ブザー
不足電圧 | 27 | － | － | ○ | ブザー
その他必要なもの |  | － | － | ○ | ブザー
※ 標準を記載しているため、必要に応じて追加、修正を行うこと

## 様式第9-4号
計装リスト
設備 | 制御計装名称 | 制御方式 |  |  | 監視項目 | [10 empty] | ロギング
|  | 自動 | 手動 |  | モニタ |  |  |  | 中央監視盤 |  |  |  | 現場操作盤
|  |  | 中央 | 現場 | 表示 | トレンド | 警報 | 積算 | 表示 | 警報 | 積算 | 記録 | 表示 | 警報 | 積算
※ 設備欄に設備名称、制御計装名称欄に各設備で必要な制御計装名称について記載し、該当する制御方式及び要監視項目に「〇」を記載すること ※ 必要に応じて行を追加すること

## 様式第9-5号
プラント工事 設備追加、不要に関する説明
No. | 様式第9-2号該当箇所 | 項目 | 追加設置又は | 説明
例 | 100 | 可燃性粗大ごみ受入ホッパ | 設置しない | 可燃性粗大ごみの破砕機への投入は○○で行う。○○の仕様については様式第〇号No.○○～○○に記載する。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
※必要に応じて、行の追加を行うこと

## 様式第9-6号
土木建築工事仕様
| No. | 項 目 | [6 empty] | 要求水準書記載事項 | 提案内容（行の挿入は行わないこと） | 単位 | 備考
| 1 | 第 3 節 土木建築工事仕様 | [6 empty] | - | - | -
| 2 | 1 計画基本的事項 | [6 empty] | - | - | -
| 3 | 1.1 計画概要 | [6 empty] | - | - | -
| 4 |  | 1) 工事範囲 | [5 empty] | - | - | -
| 5 |  |  | 土木建築工事 |  |  |  |  | - | - | -
| 6 |  |  |  | 工場棟 |  |  |  | 一式 | - | -
| 7 |  |  |  | 構内道路 |  |  |  | 一式 | - | -
| 8 |  |  |  | 駐車場 |  |  |  | 一式 | - | -
| 9 |  |  |  | 構内排水設備 |  |  |  | 一式 | - | -
| 10 |  |  |  | 造園・植栽 |  |  |  | 一式 | - | -
| 11 |  |  |  | 門・囲障 |  |  |  | 一式 | - | -
| 12 |  |  |  | 構内照明 |  |  |  | 一式 | - | -
| 13 |  |  |  | サイン |  |  |  | 一式 | - | -
| 14 |  |  |  | その他必要な工事 |  |  |  | 〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
| 15 |  |  | 用地造成工事 |  |  |  |  | 一式 | - | -
| 16 |  |  | その他の工事等 |  |  |  |  | - | - | -
| 17 |  |  |  | 第１期焼却施設改造工事 |  |  |  | 一式 | - | -
| 18 |  |  |  | 必要な環境保全措置 |  |  |  | 一式 | - | -
| 19 |  |  |  | 現場環境改善対策 |  |  |  | 一式 | - | -
| 20 |  |  |  | 既存施設撤去・機能回復工事 |  |  |  | 一式 | - | -
| 21 |  |  |  | 測量 |  |  |  | 一式 | - | -
| 22 |  |  |  | 地質調査 |  |  |  | 一式 | - | -
| 23 |  |  |  | 残土処理 |  |  |  | 一式 | - | -
| 24 |  |  |  | その他必要な工事 |  |  |  | 〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
| 25 |  | 2) 建設用地 | [5 empty] | - | - | -
| 26 |  | 3) 共通仕様 | [5 empty] | - | - | -
| 27 | 1.2 施設配置計画 | [6 empty] | - | - | -
| 28 |  | 1) 一般事項 | [5 empty] | - | - | -
| 29 |  | 2) 車両動線計画 | [5 empty] | - | - | -
| 30 |  | 3) 見学者・来場者動線計画 | [5 empty] | - | - | -
| 31 | 2 土木建築工事 | [6 empty] | - | - | -
| 32 | 2.1 建築工事 | [6 empty] | - | - | -
| 33 |  | 1) 全体計画 | [5 empty] | - | - | -
| 34 |  | 2) 構造計画 | [5 empty] | - | - | -
| 35 |  |  | 一般構造 |  |  |  | 屋根 | 〔 〕防水
| 36 |  | 3) 仕上計画 | [5 empty] | - | - | -
| 37 |  | 4) 建築仕様 | [5 empty] | - | - | -
| 38 |  |  | 工場棟 |  |  |  |  | - | - | -
#REF! | 39 |  |  |  | 構造 |  |  |  | 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造 |  | -
| 40 |  |  |  | 外壁 |  |  |  | 鉄筋コンクリート打放し及びALC 板の上複層仕上塗材 |  | -
| 41 |  |  |  | 屋根 | 一般名称 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 42 |  |  |  |  | 使用原板 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 43 |  |  |  |  | 塗料樹脂 | 上塗り |  | 〔 〕 |  | -
| 44 | [5 empty] | 下塗り |  | 〔 〕 |  | -
| 45 |  |  |  |  | 耐食性 |  |  | 全環境下で屋根面良好 |  | -
| 46 |  |  |  |  | 防水 |  |  | 〔 〕防水 |  | -
| 47 |  |  |  | 建屋規模 | 建築面積 |  |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
| 48 |  |  |  |  | 建築延床面積 |  |  | 〔 〕㎡（地下水槽類は除く） |  | ㎡
| 49 |  |  |  |  | 各階床面積 |  |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
| 50 |  |  |  |  | 軒高 |  |  | 〔 〕ｍ |  | ｍ
| 51 |  |  |  |  | 最高の高さ |  |  | 〔 〕ｍ（煙突を除く） |  | ｍ
| 52 |  |  |  | 室内仕上 |  |  |  | - | - | - | 資料7 建築仕上げ表を参考にして選定する
| 53 |  |  | 運営用管理諸室 |  |  |  |  | - | - | -
| 54 |  |  | 見学者エリア |  |  |  |  | - | - | -
| 55 |  |  |  | 災害用備蓄倉庫 |  |  | 概略床面積 | 〔 〕㎡ |  | ㎡
| 56 |  |  |  | 便所・洗面所 |  |  | 概略床面積 | 〔 〕㎡ |  | ㎡
| 57 |  |  |  | エレベータ |  |  |  | 11人乗り仕様 |  | -
| 58 |  |  |  | 見学者ルート |  |  | 概略床面積 | 〔 〕㎡ |  | ㎡
| 59 |  | 5) その他付属棟計画 | [5 empty] | - | - | -
| 60 |  |  | 計量棟（委託・許可車両用） |  |  |  |  | - | - | -
| 61 |  |  |  | 構造 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 62 |  |  |  | 寸法 |  |  |  | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m |  | ｍ
| 63 |  |  |  | 軒高 |  |  |  | 〔 〕m |  | ｍ
| 64 |  |  |  | 建築面積 |  |  |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
| 65 |  |  | 計量棟（直接搬入ごみ用） |  |  |  |  | - | - | -
| 66 |  |  |  | 構造 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 67 |  |  |  | 寸法 |  |  |  | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m |  | ｍ
| 68 |  |  |  | 軒高 |  |  |  | 〔 〕m |  | ｍ
| 69 |  |  |  | 建築面積 |  |  |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
| 70 |  |  | 直搬ヤード |  |  |  |  | - | - | -
| 71 |  |  |  | 構造 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 72 |  |  |  | 寸法 |  |  |  | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m |  | ｍ
| 73 |  |  |  | 軒高 |  |  |  | 〔 〕m |  | ｍ
| 74 |  |  |  | 建築面積 |  |  |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
| 75 |  |  | 見学者用トイレ |  |  |  |  | - | - | -
| 76 |  |  |  | 構造 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 77 |  |  |  | 寸法 |  |  |  | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m |  | ｍ
| 78 |  |  |  | 軒高 |  |  |  | 〔 〕m |  | ｍ
| 79 |  |  |  | 建築面積 |  |  |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
| 80 |  |  |  | 特記事項 | 見学者用トイレ | 男子便所 |  | 大便器ユニット1式、小便器ユニット3式 |  | 基
| 81 |  |  |  |  | （駐車場内） | 女子便所 |  | 大便器ユニット3式 |  | 基
| 82 | [5 empty] | 多目的トイレ |  | オストメイト対応 |  | 基
| 83 |  | 6) その他 | [5 empty] | - | - | -
| 84 | 2.2 土木工事及び外構工事 | [6 empty] | - | - | -
| 85 |  | 1) 土木工事 | [5 empty] | - | - | -
| 86 |  | 2) 外構工事 | [5 empty] | - | - | -
| 87 |  |  | 構内道路及び駐車場 |  |  |  |  | - | - | -
| 88 |  |  |  | 構内道路 | 交通量の区分 |  |  | 〔 〕交通 |  | - | 構内道路の設計は構内舗装・排水設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕建築課）による
| 89 |  |  |  |  | 設計CBR |  |  | 〔 〕以上 （施工前にCBR試験を実施する） |  | -
| 90 |  |  | 構内照明設備 |  |  |  |  | - | - | -
| 91 |  |  | 構内排水設備 |  |  |  |  | - | - | -
| 92 |  |  | 造園・植栽工事 |  |  |  |  | - | - | -
| 93 |  |  | その他 |  |  |  |  | - | - | -
| 94 | 2.3 建築機械設備工事 | [6 empty] | - | - | -
| 95 |  | 1) 空気調和設備工事 | [5 empty] | - | - | -
| 96 |  |  | 空気調和条件 |  |  |  |  | - | - | -
| 97 |  |  |  | 夏季 | 外気 | 乾球温度 |  | 〔 〕℃ |  | ℃
| 98 | [5 empty] | 湿球温度 |  | 〔 〕℃ |  | ℃
| 99 |  |  |  |  | 室内 | 温度 |  | 〔 〕℃ |  | ℃
| 100 | [5 empty] | 湿度 |  | 〔 〕％ |  | ％
| 101 |  |  |  | 冬季 | 外気 | 乾球温度 |  | 〔 〕℃ |  | ℃
| 102 | [5 empty] | 湿球温度 |  | 〔 〕℃ |  | ℃
| 103 |  |  |  |  | 室内 | 温度 |  | 〔 〕℃ |  | ℃
| 104 | [5 empty] | 湿度 |  | 〔 〕％ |  | ％
| 105 |  |  | 熱 源 |  |  |  |  | - | - | -
| 106 |  |  |  | 暖房 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 107 |  |  |  | 冷房 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 108 |  |  | 空気調和設備 |  |  |  |  | - | - | -
| 109 |  |  |  | 冷暖房対象室 |  |  |  | 〔 〕 |  | - | 具体的室名を記載のこと
| 110 |  | 2) 換気設備工事 | [5 empty] | - | - | -
| 111 |  | 3) 排煙設備工事 | [5 empty] | - | - | -
| 112 |  | 4) 給排水衛生設備 | [5 empty] | - | - | -
| 113 |  |  | 給水設備 |  |  |  |  | - | - | -
| 114 |  |  |  | 給水量 |  |  |  | - | -
| 115 |  |  |  | 生活用水 | 運転職員 |  |  | 〔 〕名 |  | 名
| 116 | [7 empty] | 〔 〕㎥/日 |  | ㎥/日
| 117 |  |  |  |  | 見学者（最大） 150名/日 |  |  | 〔 〕㎥/日 |  | ㎥/日
| 118 |  |  |  | 雑用水 | 床洗浄水 |  |  | 〔 〕㎥/日 |  | ㎥/日
| 119 |  |  |  |  | 洗車用 |  |  | 〔 〕㎥/日 |  | ㎥/日
| 120 |  |  |  |  | 散水用 |  |  | 〔 〕㎥/日 |  | ㎥/日
| 121 |  |  |  |  | その他 |  |  | 〔 〕㎥/日 |  | ㎥/日
| 122 |  |  | 衛生器具 |  |  |  |  | - | - | -
| 123 |  |  | 排水設備 |  |  |  |  | - | - | -
| 124 |  | 5) 消防設備 | [5 empty] | - | - | -
| 125 |  | 6) 給湯設備 | [5 empty] | - | - | -
| 126 |  | 7) エレベータ設備工事 | [5 empty] | - | - | -
| 127 |  |  | 見学者用エレベータ |  |  |  |  | - | - | -
| 128 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 129 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
| 130 |  |  |  | 定 員 |  |  |  | 〔 〕人（10人以上） |  | 人
| 131 |  |  |  | 積載重量 |  |  |  | 〔 〕kg |  | kg
| 132 |  |  |  | 停止階 |  |  |  | 〔 〕階層 |  | 階層
| 133 |  |  |  | 運転方式 |  |  |  | インバータ全自動 |  | -
| 134 |  |  |  | 警報表示 |  |  |  | 中央制御室と運営用事務室に警報を表示 |  | -
| 135 |  |  | 人荷用エレベータ |  |  |  |  | - | - | -
| 136 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 137 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
| 138 |  |  |  | 積載重量 |  |  |  | 〔 〕kg |  | kg
| 139 |  |  |  | 停止階 |  |  |  | 〔 〕階層 |  | 階層
| 140 |  |  |  | 運転方式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 141 |  |  |  | 警報表示 |  |  |  | 中央制御室と運営用事務室に警報を表示 |  | -
| 142 | 2.4 建築電気設備工事 | [6 empty] | - | - | -
| 143 |  | 1) 動力設備 | [5 empty] | - | - | -
| 144 |  | 2) 照明及び配線工事 | [5 empty] | - | - | -
| 145 |  | 3) その他工事 | [5 empty] | - | - | -
| 146 |  |  | 自動火災報知設備 |  |  |  |  | - | - | -
| 147 |  |  |  | 受信盤 | 形 式 |  |  | 〔 〕型〔 〕級 | 〔 〕型〔 〕級 | -
| 148 |  |  |  |  | 数 量 |  |  | 〔 〕面 |  | 面
| 149 |  |  |  | 感知器 | 形 式 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 150 |  |  |  |  | 数 量 |  |  | 〔 〕台 |  | 台
| 151 |  |  |  | 配線及び機器取付工事 |  |  |  | 一式 |  | 式 | 消防法に基づき施工
| 152 |  |  | 電話設備 |  |  |  |  | - | - | -
| 153 |  |  |  | 自動交換器（IP-PBX） |  |  |  | 〔 〕型〔 〕局〔 〕内線 | 〔 〕型〔 〕局〔 〕内線 | -
| 154 |  |  |  | 電話機 |  |  |  | プッシュホン式〔 〕台 |  | 台
| 155 |  |  |  | ファクシミリ | 形式 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 156 |  |  |  |  | 設置台数 |  |  | 〔 〕台 |  | 台
| 157 |  |  |  | 設置位置 | 設置場所 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 158 | [5 empty] | 電話台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
| 159 | [5 empty] | ファクシミリ台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
| 160 |  |  |  |  | 設置場所 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 161 | [5 empty] | 電話台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
| 162 | [5 empty] | ファクシミリ台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
| 163 |  |  |  | 配管配線工事 |  |  |  | 一式 |  | 式
| 164 |  |  |  | 機能 |  |  |  | 必要な箇所から、局線への受発信、内線の個別・一斉呼出、内線の相互通話ができるものとする |  | -
| 165 |  |  | 拡声放送設備 |  |  |  |  | - | - | -
| 166 |  |  |  | 増幅器形式 | 形式 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 167 |  |  |  |  | 数量 |  |  | 〔 〕W〔 〕台 | 〔 〕W〔 〕台 | W、台
| 168 |  |  |  | スピーカ | 形式 |  |  | トランペット、天井埋込、壁掛け型 |  | -
| 169 |  |  |  |  | 設置場所 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 170 |  |  |  |  | 数量 |  |  | 〔 〕個 |  | 個
| 171 |  |  |  | マイクロホン | 設置場所 |  |  | 事務室、中央制御室に設置 |  | -
| 172 |  |  |  |  | 数 量 |  |  | 〔 〕個 |  | 個
| 173 |  |  |  | 機能 |  |  |  | AM、FMラジオチューナ内蔵型、一般放送・非常放送兼用、BGM放送(CD)、PHS設備 |  | -
| 174 |  |  | インターホン設備 |  |  |  |  | - | - | -
| 175 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 相互通話式（テレビモニタ付） |  | -
| 176 |  |  |  | 設置場所 |  |  |  | 門柱、玄関、通用口 |  | -
| 177 |  |  | テレビ共聴設備 |  |  |  |  | - | - | -
| 178 |  |  |  | アンテナ |  |  |  | 地上波デジタル対応とする |  | -
| 179 |  |  |  | 設置場所 |  |  |  | 中央制御室、その他必要な室〔 〕 |  | - | 具体的室名を記載のこと
| 180 |  |  | 時計設備 |  |  |  |  | - | - | -
| 181 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 182 |  |  |  | 設置場所 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 183 |  |  | インターネット設備 |  |  |  |  | - | - | -
| 184 |  |  |  | ルーター |  |  |  | 一式 |  | 式
| 185 |  |  |  | LAN配線 |  |  |  | 一式 |  | 式
| 186 |  |  | 避雷設備 |  |  |  |  | - | - | -
| 187 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 188 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 一式 |  | 式
| 189 |  |  | 防犯警備設備工事 |  |  |  |  | - | - | -
| 190 |  |  | その他 |  |  |  |  | - | - | -
| 191 | 3 用地造成工事 | [6 empty] | - | - | -
| 192 | 3.1 造成面積 | [6 empty] | 〔 〕㎡ |  | ㎡
| 193 | 3.2 造成レベル | [6 empty] | 〔 〕cm |  | cm
| 194 | 4 その他の工事等 | [6 empty] | - | - | -
| 195 | 4.1 第１期焼却施設改造工事 | [6 empty] | - | - | -
| 196 | 4.2 必要な環境保全対策 | [6 empty] | - | - | -
| 197 | 4.3 現場環境改善対策 | [6 empty] | - | - | -
| 198 | 4.4 既存施設復旧・機能回復工事 | [6 empty] | - | - | -
| 199 | 4.5 電波障害対策工事 | [6 empty] | - | - | -
| 200 | 5 解体・撤去工事 | [6 empty] | - | - | -
| 201 | 5.1 管理棟解体撤去工事 | [6 empty] | - | - | -
| 202 | 5.2 必要な環境保全対策 | 太陽光発電装置撤去工事 | [5 empty] | - | - | -
| 203 | 5.3 現場環境改善対策 | 地下埋設物撤去工事 | [5 empty] | - | - | -

## 様式第9-7号
土木建築工事 設備追加、不要に関する説明
No. | 様式第10-2号該当箇所 | 項目 | 追加設置又は | 説明
例 | 123 | 可燃性粗大ごみ受入ホッパ | 設置しない | 可燃性粗大ごみの破砕機への投入は○○で行う。○○の仕様については様式第〇号No.○○～○○に記載する。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
※必要に応じて、行の追加を行うこと

## 様式第9-8号
公害防止基準（運転管理基準、要監視基準、停止基準）（定格稼働時）
No. |  | 項目 |  |  | 要求水準 | 運転管理基準 | 保証値 |  | 単位 | 備 考
[7 empty] | 要監視基準 | 停止基準
1 | 連続測定 | 排 ガ ス | ばいじん |  | 0.01 |  |  |  | g/㎥N以下 | 煙突出口 乾きガス 酸素濃度12％換算値
2 |  |  | 硫黄酸化物 |  | 30 |  |  |  | ppm以下
3 |  |  | 窒素酸化物 |  | 50 |  |  |  | ppm以下
4 |  |  | 塩化水素（HCl） |  | 50 |  |  |  | ppm以下
5 |  |  | 水銀（Hg） |  | 30 |  |  |  | μg/㎥N以下
6 |  |  | 一酸化炭素 |  | 30 |  |  |  | ppm以下
7 |  |  | ダイオキシン類 |  | 0.05 |  |  |  | ng-TEQ/㎥N以下
8 | バッチ測定 | 焼却灰 | 溶出基準 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | － | － |  | -
9 |  |  |  | 水銀又はその化合物 | 0.005 | － | － |  | mg/L以下
10 |  |  |  | カドミウム又はその化合物 | 0.09 | － | － |  | mg/L以下
11 |  |  |  | 鉛又はその化合物 | 0.3 | － | － |  | mg/L以下
12 |  |  |  | 六価クロム化合物 | 1.5 | － | － |  | mg/L以下
13 |  |  |  | 砒素又はその化合物 | 0.3 | － | － |  | mg/L以下
14 |  |  |  | セレン又はその化合物 | 0.3 | － | － |  | mg/L以下
15 |  |  |  | 1,4-ジオキサン | 0.5 | － | － |  | mg/L以下
16 |  |  | 含有 基準 | ダイオキシン類 | 3 | － | － |  | ng-TEQ/g以下
17 |  | 飛灰処理物 | 溶出基準 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | － | － |  | -
18 |  |  |  | 水銀又はその化合物 | 0.005 | － | － |  | mg/L以下
19 |  |  |  | カドミウム又はその化合物 | 0.09 | － | － |  | mg/L以下
20 |  |  |  | 鉛又はその化合物 | 0.3 | － | － |  | mg/L以下
21 |  |  |  | 六価クロム化合物 | 1.5 | － | － |  | mg/L以下
22 |  |  |  | 砒素又はその化合物 | 0.3 | － | － |  | mg/L以下
23 |  |  |  | セレン又はその化合物 | 0.3 | － | － |  | mg/L以下
24 |  |  |  | 1,4-ジオキサン | 0.5 | － | － |  | mg/L以下
25 |  |  | 含有 基準 | ダイオキシン類 | 3 | － | － |  | ng-TEQ/g以下

## 様式第9-9号
その他の公害防止基準等（保証値）（定格稼働時）
No. | 項目 |  |  |  | 要求水準 | 保証値 |  | 備 考
1 | 排 水 | 生物化学的酸素要求量(BOD) |  |  | 600 |  | mg/L未満
2 | 騒 音 | 8:00～ 18:00 |  |  | 55 |  | dB以下 | 敷地境界
|  | 6:00～ 8:00及び18:00～ 22:00 |  |  | 50 |  | dB以下
|  | 22:00～ 6:00 |  |  | 45 |  | dB以下
3 | 振動 | 8:00～ 20:00 |  |  | 60 |  | dB以下
|  | 20:00～ 8:00 |  |  | 55 |  | dB以下
4 | 悪臭 | 臭気指数 | （敷地境界） | 1号規制 | 10 |  | 以下
|  |  |  | 2号規制 | 23 |  | 以下
|  |  |  | 3号規制 | 26 |  | 以下
5 | 焼却灰等 | 熱灼減量 |  |  | 5 |  | ％以下
|  | 含水率 |  |  | - |  | 〃
6 | 燃焼ガス 温度等 | ガス滞留時間 |  |  | 2 |  | 秒以上 | 指定ごみ質の範囲内
|  | 燃焼ガス出口温度 |  |  | 850 |  | ℃以上
|  | 集じん装置入口温度 |  |  | 200 |  | ℃未満
7 | その他 | ケーシング温度 |  | 炉体 | 室温+40 |  | ℃以下
|  |  |  | ボイラー | 室温+40 |  | ℃以下
|  | ダイオキシン類濃度 |  | 炉室 | 2.5 |  | pg-TEQ/Nm3未満
|  |  |  | 灰搬出室 | 2.5 |  | pg-TEQ/Nm3未満
|  |  |  | 飛灰処理室 | 2.5 |  | pg-TEQ/Nm3未満
|  | 煙突 |  | 排ガス流量 | - |  | m3N/h・炉
|  |  |  | 温度 | - |  | m3N/h・炉
|  | 室温 |  | 炉室内 | - |  | ℃以下
|  |  |  | 点検通路 | - |  | 〃
|  |  |  | 電気関係諸室内 | - | ～ | ℃
|  |  |  | 電気関係諸室内局部 | - | ～ | ℃
|  |  |  | 機械関係諸室内 | - | ～ | ℃
|  |  |  | 機械関係諸室内局部 | - | ～ | ℃
|  | 空 調 | 夏季 | 室内温度 | - | ～ | ℃
|  |  |  | 湿度 | - | ～ | ％
|  |  | 冬季 | 室内温度 | - | ～ | ℃
|  |  |  | 湿度 | - | ～ | ％

## 様式第9-10号
主要機器の耐用年数
設 備 | 機 器 | 部 品 | 標準耐用年数 | 維持補修実施頻度 | 備 考
受入れ供給 設備
燃焼設備
燃焼ガス冷却設備
排ガス処理 設備
余熱利用設備
通風設備
灰出し設備
給水設備
排水処理設備
電気設備
計装制御設備
雑設備
その他必要な設備
※ 各設備を構成する主要な機器及びその部品を列挙し、それぞれについて標準耐用年数を記入する
※ 機器又は部品のうち、維持補修を要するものについてはその実施頻度を記入する
※ 備考欄には”部分補修を要す””分解清掃を要す”等の参考情報を記載する
※ 記入欄が足りない場合は必要に応じて修正･追加する

## 様式第9-11号
予備品・消耗品リスト
設 備 | 機 器 | 予備品 |  | 消耗品
|  | 品 名 | 数 量 | 品 名 | 数 量
共通
受入れ供給 設備
燃焼設備
燃焼ガス 冷却設備
排ガス処理 設備
余熱利用設備
通風設備
灰出し設備
給水設備
排水処理設備
電気設備
計装制御設備
雑設備
建築電気設備
その他
※ 記入欄が足りない場合は必要に応じて適宜修正･追加する（複数枚可）

## 様式第9-12号
全体工事工程表
事業区分等 | 大項目 | 項目 | 令和5年度 | [11 empty] | 令和6年度 | [11 empty] | 令和7年度 | [11 empty] | 令和8年度 | [11 empty] | 備考
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
ごみ計量棟、新直搬ヤード 設計・施工 | 実施設計 | [49 empty] | 工種毎に詳細な工程を記載すること。
工事
第２期焼却施設 設計・施工 | 実施設計 | [49 empty] | 工種毎に詳細な工程を記載すること。
工事
実施設計
工事
実施設計
工事
実施設計
工事
実施設計
工事
※工事の項目については、必要応じて細分化し追記する
※本事業の契約締結：2023（令和5）年3月末（予定）、ごみ計量棟及び新直搬ヤード供用開始：2025（令和7）年4月1日～、運営施設全て：2027（令和9）年4月1日～
※主要な関係機関への届出等も記載すること

## 様式第9-13号
運営体制
①運営人員
勤務体制 | 職 種 | 人件費単価 （千円/人年） | 必要人数（人） | 人件費合計 （千円/年）
ごみ計量棟、新直搬ヤード、現直搬ヤード |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
| 小 計 |  | 0 | 0
第２期焼却施設 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
| 小 計 |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
| 小 計 |  | 0 | 0
総 計 |  |  | 0 | 0
※ 各施設の運転に必要な要員を示す。所長、事務員等を含む
※ 記入欄が足りない場合は必要に応じて適宜修正･追加する
※ 運営体制図を添付すること

## 様式第9-14号
運転計画、発電・電気使用計画、電力料金
〔計画ごみ量：40,833t/年 計画ごみ質：基準ごみ〕
1)運転計画
月 |  |  | 単 位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年 間
日 数 |  |  |  | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365
第２期焼却施設
１号炉運転計画
２号炉運転計画
| １号炉運転日数 |  | 日 | [12 empty] | 0
| ２号炉運転日数 |  | 日 | [12 empty] | 0
| １炉稼働日数 |  | 日 | [12 empty] | 0
| ２炉稼働日数 |  | 日 | [12 empty] | 0
| 全炉停止日数 |  | 日 | [12 empty] | 0
| 発電設備稼働日数 |  | 日 | [12 empty] | 0
※ 各炉の運転計画は、該当期間にバーチャート（線表）等で示すこと
2)発電・電気使用計画
月 |  |  | 単 位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年 間
電力量（入）
| 発電電力量 |  | kWh/月 | [12 empty] | 0
| 購入電力量(第１期焼却施設からの送電を含む) |  | kWh/月 | [12 empty] | 0
| 合 計 |  | kWh/月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
電力量（出）
| (1)施設使用電力量（①＋②） |  | kWh/月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ①工場棟(第２期焼却施設） | kWh/月 | [12 empty] | 0
|  | ②本施設その他設備 | kWh/月 | [12 empty] | 0
| (2)余剰電力量(事業用地内本施設以外への送電を含む) |  | kWh/月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 計（(1)＋(2)） |  | kWh/月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※ 年間量は調査票 様式11号と整合を図ること。電力量（入）合計と電力量（出）合計は一致させること
3)電力料金
①契約電力内訳 |  |  |  | 9月: ②電気料金の算出方法
項目 |  |  | 単価 | 4月: 提案単価、内容; 6月: 根拠; 9月: ①契約電力内訳に記載の単価等を使用して、電気料金内訳欄の算出根拠を説明してください。 計算過程をたどれるよう計算式を記載してください。
契約電力会社 |  |  | -
契約種別 |  |  | - | 4月: 特別高圧受電
使用最大電力 |  |  | kW
契約電力 |  |  | kW
力率 |  |  | %
基本料金単価 |  |  | 円/kW
従量料金単価(季節、ピーク時等） |  |  | 円/kWh
従量料金単価(季節、ピーク時等） |  |  | 円/kWh
燃料費調整費 |  |  | 円/kWh
③電力料金
月 |  |  | 単 位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年 間
電力料金 |  |  | 円/月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 電力基本料金 |  | 円/月 | [12 empty] | 0
| 電力量料金 |  | 円/月 | [12 empty] | 0
| 燃料費調整費等、電力料金以外の料金。必要に応じて行を増やし、料金名称、月別料金、年間料金を記載する。可能な限り、数式を残すこと | [14 empty] | 0
|  |  | 円/月 | [12 empty] | 0
|  |  | 円/月 | [12 empty] | 0
※ 2)の電力量、①の単価等を参照し、計算過程が分かるように作成してください。
4)組合の売電収入
①売電に係る単価等 |  |  |  | 9月: ②売電収入の算出方法
項目 |  |  | 単価 | 4月: 提案単価、内容; 6月: 根拠; 9月: ・売電に係る単価等に記載の単価等を使用して、売電収入の算出根拠を説明してください。 ・計算過程をたどれるよう計算式を記載してください。 ・売電電力量は、2)の余剰電力量としてください。
契約電力 |  |  | kW
買取価格（固定買取価格分） |  |  | 円/kWh | 4月: 17
買取価格（固定買取価格分以外） |  |  | 円/kWh
託送基本料金 |  |  | 円/kW
託送電力量料金 |  |  | 円/kWh
※ 使用単価は2022（令和4）年9月（季節変動のあるものは2021（令和3）年10月～2022（令和4）年9月平均）の実績値を基本とするが、最適な提案があればその根拠を記載すること。
③売電収入
月 |  |  | 単 位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年 間
売電収入 |  |  | 円/月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 円/月 | [12 empty] | 0
| 固定価格買取分、固定価格買取分以外に分け、収入名称、月別収入、年間収入を記載する。託送料金についてはマイナスで計上する。必要に応じて行を増やし、可能な限り、数式を残すこと | [14 empty] | 0
|  |  | 円/月 | [12 empty] | 0
|  |  | 円/月 | [12 empty] | 0
|  |  | 円/月 | [12 empty] | 0
※ 2)の電力量、①の単価等を参照し、計算過程が分かるように作成してください。
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2

## 様式第9-15-1号
燃料･薬品等使用計画（設備別）
1)設備ごとの燃料・薬品等使用計画
設 備 | 燃料・薬剤・油脂等名称 | 使用目的 | 単 位 | 使用量（/年）
|  |  |  | 低質ごみ | 基準ごみ | 高質ごみ
受入 供給設備
燃焼設備
燃焼ガス 冷役設備
排ガス 処理設備
余熱 利用設備
通風設備
灰出し 設備
電気設備
計装設備
雑設備
給水設備
排水処理 設備
建築設備
建築電気 設備
その他
※ 上記への記載内容についてはSPCが使用する全ての燃料・薬品・油脂等について詳細に記載する
※ 記入欄が足りない場合は必要に応じて修正･追加する（複数枚可）
※ 様式第9-15-2号との整合を図ること
※ 様式第10号事業計画書と整合を図ること

## 様式第9-15-2号
燃料･薬品等使用計画（年間当たり）
2)年間当たりの燃料・薬品等使用計画
No. | 燃料・薬剤・油脂等名称 | 使用量（/年） |  |  |  | 単価 | 単価 単位 | 年間費用(円/年)
|  | 単位 | 低質ごみ | 基準ごみ | 高質ごみ |  |  | 低質ごみ | 基準ごみ | 高質ごみ
1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 合 計 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
※ 上記への記載内容についてはSPCが使用する全ての燃料・薬品・油脂等について詳細に記載する
※ 記入欄が足りない場合は必要に応じて修正･追加する（複数枚可）
※ 様式第9-15-1号との整合を図ること
※ 様式第10号事業計画書と整合を図ること

## 様式第9-16号
点検・検査、補修更新計画（一部引渡より22年間）
番 号 | 設備 | 機器 | 部品 | 区分 | 根拠法令名 点検、工事内容 | 実施頻度 | 実施スケジュール（実施年度に〇をつける）
[7 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
[7 empty] | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 7年次 | 8年次 | 9年次 | 10年次 | 11年次 | 12年次 | 13年次 | 14年次 | 15年次 | 16年次 | 17年次 | 18年次 | 19年次 | 20年次 | 21年次 | 22年次
1 | 受入 供給設備 |  |  | 法定点検
2 |  |  |  | 定期点検整備
3 |  |  |  | 補修更新
7 |  |  |  | 法定点検
8 |  |  |  | 定期点検整備
9 |  |  |  | 補修更新
10 |  |  |  | 法定点検
11 |  |  |  | 定期点検整備
12 |  |  |  | 補修更新
13 | 燃焼設備 |  |  | 法定点検
14 |  |  |  | 定期点検整備
15 |  |  |  | 補修更新
19 |  |  |  | 法定点検
20 |  |  |  | 定期点検整備
21 |  |  |  | 補修更新
22 |  |  |  | 法定点検
23 |  |  |  | 定期点検整備
24 |  |  |  | 補修更新
25 | 燃焼ガス 冷役設備 |  |  | 法定点検
26 |  |  |  | 定期点検整備
27 |  |  |  | 補修更新
31 |  |  |  | 法定点検
32 |  |  |  | 定期点検整備
33 |  |  |  | 補修更新
34 |  |  |  | 法定点検
35 |  |  |  | 定期点検整備
36 |  |  |  | 補修更新
37 | 排ガス 処理設備 |  |  | 法定点検
38 |  |  |  | 定期点検整備
39 |  |  |  | 補修更新
43 |  |  |  | 法定点検
44 |  |  |  | 定期点検整備
45 |  |  |  | 補修更新
46 |  |  |  | 法定点検
47 |  |  |  | 定期点検整備
48 |  |  |  | 補修更新
49 | 余熱 利用設備 |  |  | 法定点検
50 |  |  |  | 定期点検整備
51 |  |  |  | 補修更新
55 |  |  |  | 法定点検
56 |  |  |  | 定期点検整備
57 |  |  |  | 補修更新
58 |  |  |  | 法定点検
59 |  |  |  | 定期点検整備
60 |  |  |  | 補修更新
61 | 通風設備 |  |  | 法定点検
62 |  |  |  | 定期点検整備
63 |  |  |  | 補修更新
67 |  |  |  | 法定点検
68 |  |  |  | 定期点検整備
69 |  |  |  | 補修更新
70 |  |  |  | 法定点検
71 |  |  |  | 定期点検整備
72 |  |  |  | 補修更新
73 | 灰出し 設備 |  |  | 法定点検
74 |  |  |  | 定期点検整備
75 |  |  |  | 補修更新
79 |  |  |  | 法定点検
80 |  |  |  | 定期点検整備
81 |  |  |  | 補修更新
82 |  |  |  | 法定点検
83 |  |  |  | 定期点検整備
84 |  |  |  | 補修更新
85 | 電気設備 |  |  | 法定点検
86 |  |  |  | 定期点検整備
87 |  |  |  | 補修更新
91 |  |  |  | 法定点検
92 |  |  |  | 定期点検整備
93 |  |  |  | 補修更新
94 |  |  |  | 法定点検
95 |  |  |  | 定期点検整備
96 |  |  |  | 補修更新
97 | 計装設備 |  |  | 法定点検
98 |  |  |  | 定期点検整備
99 |  |  |  | 補修更新
103 |  |  |  | 法定点検
104 |  |  |  | 定期点検整備
105 |  |  |  | 補修更新
106 |  |  |  | 法定点検
107 |  |  |  | 定期点検整備
108 |  |  |  | 補修更新
109 | 雑設備 |  |  | 法定点検
110 |  |  |  | 定期点検整備
111 |  |  |  | 補修更新
115 |  |  |  | 法定点検
116 |  |  |  | 定期点検整備
117 |  |  |  | 補修更新
118 |  |  |  | 法定点検
119 |  |  |  | 定期点検整備
120 |  |  |  | 補修更新
121 | 給水設備 |  |  | 法定点検
122 |  |  |  | 定期点検整備
123 |  |  |  | 補修更新
124 |  |  |  | 法定点検
125 |  |  |  | 定期点検整備
126 |  |  |  | 補修更新
127 |  |  |  | 法定点検
128 |  |  |  | 定期点検整備
129 |  |  |  | 補修更新
130 | 排水処理 設備 |  |  | 法定点検
131 |  |  |  | 定期点検整備
132 |  |  |  | 補修更新
133 |  |  |  | 法定点検
134 |  |  |  | 定期点検整備
135 |  |  |  | 補修更新
136 |  |  |  | 法定点検
137 |  |  |  | 定期点検整備
138 |  |  |  | 補修更新
139 | 建築設備 |  |  | 法定点検
140 |  |  |  | 定期点検整備
141 |  |  |  | 補修更新
142 |  |  |  | 法定点検
143 |  |  |  | 定期点検整備
144 |  |  |  | 補修更新
145 |  |  |  | 法定点検
146 |  |  |  | 定期点検整備
147 |  |  |  | 補修更新
148 | 建築電気 設備 |  |  | 法定点検
149 |  |  |  | 定期点検整備
150 |  |  |  | 補修更新
151 |  |  |  | 法定点検
152 |  |  |  | 定期点検整備
153 |  |  |  | 補修更新
154 |  |  |  | 法定点検
155 |  |  |  | 定期点検整備
156 |  |  |  | 補修更新
157 | その他 |  |  | 法定点検
158 |  |  |  | 定期点検整備
159 |  |  |  | 補修更新
160 |  |  |  | 法定点検
161 |  |  |  | 定期点検整備
162 |  |  |  | 補修更新
※ 法定点検は根拠法令を記載する。点検・整備、補修更新はその内容を記載する。
※ 主要な機器及び部品を記載し、必要に応じて行の追加を行うこと。
※ 様式10号事業計画書と整合を図ること

## 様式第9-17号
環境管理計画 測定項目及び頻度
項 目 |  | 測定場所 | 規定頻度 | 測定頻度等提案内容※1
ごみ質 | ①天候、②気温、③種類組成、④単位容積重量、⑤3成分、⑥低位発熱量（計算値、実測値）） | ごみピット | 年12回（1回/1箇月）以上 低位発熱量については、運営開始より1年間にわたり3回/月とする。
| 元素組成 |  | 年1回以上
ばい煙 （排ガス） | 硫黄酸化物 | 煙突出口 | 各炉1回/2箇月以上 （1回当たり1検体/炉以上）
ばいじん
塩化水素
窒素酸化物
| ダイオキシン類 |  | 各炉年2回以上 （1回当たり1検体/炉以上）
| 水銀 |  | 各炉1回/4箇月以上 （1回当たり1検体/炉以上）
| 流量、一酸化炭素、二酸化硫黄、窒素酸化物、塩化水素、ばいじん、水銀 |  | 各炉連続測定
騒音 |  | 敷地境界1地点 | 年1回以上
振動 |  | 敷地境界1地点 | 年1回以上
低周波音 |  | 敷地境界1地点 | 年1回以上
悪臭 | 特定悪臭物質、臭気指数 | 敷地境界2地点 | 年1回以上
焼却主灰 | 熱灼減量 | 灰ピット | 月1回以上
| 溶出試験※2 |  | 年1回以上 （1回当たり2検体以上）
| ダイオキシン類 |  | 年1回以上
加湿飛灰 | 溶出試験※2 | 飛灰ピット | 年1回以上 （1回当たり2検体以上）
| ダイオキシン類 |  | 年1回以上
放流水 | 下水道法によること | 公共下水道流入直前 | 月1回以上
作業環境 | 粉じん | 各作業場所 | 年2回以上
| ダイオキシン類 | 各作業場所 | 年2回以上
| 事務所衛生基準規則に規定される項目 | 事務所衛生基準規則に規定される事務室 | 1回/2箇月以上
その他① | 測定項目 | - | -
| 測定箇所 | - | -
| 測定頻度 | - | -
その他② | 測定項目 | - | -
| 測定箇所 | - | -
| 測定頻度 | - | -
その他③ | 測定項目 | - | -
| 測定箇所 | - | -
| 測定頻度 | - | -
その他④ | 測定項目 | - | -
| 測定箇所 | - | -
| 測定頻度 | - | -
※1 提案測定頻度を記載する。測定場所その他提案がある場合は記載する。
※2 アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合 物、1,4-ジオキサン
※ 必要に応じて行の追加を行うこと

## 様式第9-18号
余剰電力量
（kWh/年）
ごみ処理量 (t/年) |  | 28000 | 30000 | 32000 | 34000 | 36000 | 38000 | 40000 | 40833 | 42000 | 44000 | 46000 | 48000 | 50000 | 52000 | 54000 | 56000
ごみ質(kJ/kg) | [8 empty] | 計画処理量
6100 | 低質ごみ
6500
6900
7300
7700
8100
8500
8900
9300 | 基準ごみ
9700
10100
10500
10900
11300
11700
12100
12500
12600 | 高質ごみ
※ 余剰電力量＝（購入電力量＋発電電力量）ー使用電力量
※ 余剰電力量は様式第11-7号と整合を図ること
※ ごみ焼却処理量は年間とする。ごみ質は年平均ごみ質とする
※ 提案余剰電力量の未達成の場合の措置（ペナルティ）の判定は、当該年度における実稼働条件（実績ごみ処理量、実績ごみ質）を提案余剰電力量に当てはめて年間余剰電力量を算出して比較する。本様式に記載の無い実稼働条件の場合は、本様式を基本とし、実績ごみ処理量、実績ごみ質でそれぞれ直線補間した値を提案余剰電力量とし、実績余剰電力量と比較する。

## 様式第9-19号
機器取扱に必要な資格リスト
No. | 資格・免許名 | 根拠法令 | 概要 | 必要人数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※ 本施設の機器取扱に必要な資格・免許について記載する
※ 記入欄が足りない場合は必要に応じて修正･追加する

## 様式第9-20号
要求水準確認資料
No. | 項 目 | [5 empty] | 要求水準書からの変更等 ○：変更なし △：変更あり ×：設置なし | 変更・設置なしの理由
1 | 第1章 一般事項
2 | 第1節 要求水準書の位置付け
3 | 第2節 計画概要
4 | 1 事業目的
5 | 2 事業概要
6 | 3 事業の基本方針
7 | 4 事業名称
8 | 5 事業用地及び整備範囲
9 | 6 事業期間
10 | 7 施設概要
11 | 8 業務構成
12 | 8.1 本施設の設計・施工に係る業務
13 | 8.2 本施設の運営に係る業務
14 | 9 全体計画
15 | 9.1 基本方針
16 | 9.2 全体配置計画
17 | 9.3 工事計画
18 | 9.4 運営計画
19 | 第3節 施設の立地条件
20 | 1 事業用地の概要
21 | 2 用地面積
22 | 3 地形、土質
23 | 4 気象条件
24 | 4.1 気温
25 | 4.2 最大降雨量 時間最大降水量
26 | 4.3 最大風速
27 | 4.4 垂直積雪量
28 | 5 土地利用規制
29 | 6 搬入道路
30 | 7 敷地周辺設備
31 | 7.1 電気
32 | 7.2 用水
33 | 7.3 ガス
34 | 7.4 燃料
35 | 7.5 電話・インターネット
36 | 7.6 排水
37 | 7.7 雨水
38 | 第4節 計画主要目
39 | 1 処理能力
40 | 1.1 公称能力
41 | 1.2 処理対象物
42 |  | 1)ごみの概要
43 |  | 2)計画ごみ質
44 |  | 3)年間計画処理量
45 | 2 炉数
46 | 3 炉型式
47 | 4 燃焼ガス冷却方式
48 | 5 搬出入車両
49 | 6 稼働時間
50 | 7 主要設備方式
51 | 7.1 運転方式
52 | 7.2 設備方式
53 |  | 1)受入供給設備
54 |  | 2)燃焼設備
55 |  | 3)燃焼ガス冷却設備
56 |  | 4)排ガス処理設備
57 |  |  | (1)集じん器
58 |  |  | (2)HCl,SOx 除去設備
59 |  |  | (3)NOx 除去設備
60 |  |  | (4)ダイオキシン類除去設備
61 |  |  | (5)水銀除去設備
62 |  | 5)通風設備
63 |  | 6)余熱利用設備
64 |  | 7)給水設備
65 |  |  | (1)プラント用
66 |  |  | (2)生活用
67 |  | 8)排水処理設備
68 |  |  | (1)プラント用
69 |  |  | (2)生活用
70 |  | 9)灰出し設備
71 |  |  | (1)焼却主灰
72 |  |  | (2)飛灰
73 |  | 10)電気・計装設備
74 |  |  | (1)電気設備
75 |  |  | (2)計装設備
76 |  | 11)雑設備
77 |  | 12)その他必要な設備
78 | 8 余熱利用計画
79 |  | 場内余熱利用設備
80 | 9 焼却条件
81 | 9.1 燃焼室出口温度
82 | 9.2 上記焼却温度でのガス滞留時間
83 | 9.3 集じん器入口排ガス温度
84 | 9.4 煙突出口排ガスの一酸化炭素濃度
85 | 9.5 煙突出口の排ガス量（1炉当たり）
86 | 9.6 安定燃焼
87 | 9.7 焼却残渣の熱灼減量
88 | 10 公害防止基準（保証値）
89 | 10.1 排ガス（1炉当たり）
90 | 10.2 排水基準
91 | 10.3 騒音
92 | 10.4 振動
93 | 10.5 悪臭
94 | 10.6 焼却残渣
95 |  | 1)飛灰
96 |  | 2)焼却主灰
97 | 10.7 作業環境に関する基準
98 |  | 1)有人室(中央制御室、管理室、見学者対応室等)
99 |  | 2)その他の室
100 | 11 環境保全
101 | 11.1 騒音対策
102 | 11.2 振動対策
103 | 11.3 低周波音対策
104 | 11.4 粉じん対策
105 | 11.5 悪臭対策
106 | 11.6 排水対策
107 | 11.7 周辺環境対策
108 | 12 運転・維持管理
109 | 13 安全衛生管理（作業環境基準）
110 | 13.1 安全対策
111 | 13.2 災害対策
112 | 14 エネルギー等の回収、有効利用及び省エネルギー
113 | 15 災害廃棄物の処理
114 | 15.1 耐震性
115 | 15.2 耐水性
116 | 15.3 始動用電源
117 | 15.4 燃料保管設備
118 | 15.5 薬剤等の備蓄
119 | 第5節 共通事項
120 | 1 本業務に関する図書
121 | 1.1 小山広域保健衛生組合第２期エネルギー回収推進施設建設請負契約書
122 | 1.2 小山広域保健衛生組合第２期エネルギー回収推進施設運営委託契約書
123 | 1.3 小山広域保健衛生組合第２期エネルギー回収推進施設整備運営事業要求水準書
124 | 1.4 民間事業者が本事業入札時に提出する提案書
125 | 1.5 その他組合の指示するもの
126 | 2 提案内容の変更
127 | 3 要求水準書の記載事項
128 | 4 疑義の解釈
129 | 5 契約金額の変更
130 | 6 要求水準書の遵守
131 | 7 関係法令等の遵守
132 | 7.1 廃棄物処理全般
133 | 7.2 公害防止基準
134 | 7.3 機械・電気関係
135 | 7.4 土木建築関係
136 | 7.5 その他の関係法令等
137 | 8 生活環境影響調査書の遵守
138 | 9 本施設の基本性能
139 | 10 組合への報告・協力
140 | 11 関係官公署への報告・届出
141 | 12 組合の検査
142 | 13 関係官公署の指導等
143 | 14 保険
144 | 15 地元雇用・地域貢献
145 | 16 個人情報の保護
146 | 17 ISO環境マネジメントシステムの準拠
147 | 第2章 本施設の設計・施工に係る業務
148 | 第1節 一般事項
149 | 1 設計・施工を行う施設
150 | 1.1 工場棟
151 | 1.2 委託・許可車両用の進入路及び計量棟
152 | 1.3 直搬ごみ受入ヤード
153 | 1.4 敷地造成工事
154 | 1.5 外構工事
155 | 2 工事範囲
156 | 2.1 実施設計
157 | 2.2 プラント工事
158 | 2.3 土木建築工事
159 | 2.4 解体・撤去工事
160 | 2.5 工事範囲外
161 | 3 建設請負事業者の業務範囲
162 | 4 組合の業務概要
163 | 4.1 用地の確保
164 | 4.2 業務実施状況のモニタリング
165 | 4.3 建設費の支払
166 | 4.4 周辺住民の対応
167 | 4.5 本事業に必要な行政手続
168 | 4.6 その他これらを実施する上で必要な業務
169 | 5 設計・施工に係る基本的事項
170 | 5.1 設計
171 |  | 1)設計の手順
172 |  | 2)実施設計図書
173 | 5.2 施工
174 |  | 1)工事の開始
175 |  | 2)現場管理
176 |  | 3)工事監理
177 |  | 4)復旧
178 |  | 5)設計変更
179 |  | 6)施工管理
180 |  | 7)許認可
181 |  | 8)提出図書
182 |  | 9)その他
183 | 5.3 工事条件
184 |  | 1)負担金
185 |  | 2)工事工程
186 |  | 3)安全衛生管理
187 |  | 4)地中障害物
188 |  | 5)建設発生土の処分
189 |  | 6)建設廃棄物
190 |  | 7)工事用車両の進入経路
191 |  | 8)仮設工事
192 |  | 9) 測量及び地質調査
193 |  | 10) 掘削工事
194 |  | 11)環境配慮
195 |  | 12)作業日及び作業時間
196 |  | 13)工事に伴う環境調査
197 |  | 14)工事実績情報の登録
198 | 6 施設機能の確保
199 | 6.1 適用範囲
200 | 6.2 疑義
201 | 6.3 変更
202 | 6.4 性能と規模
203 | 7 材料及び機器
204 | 7.1 使用材料規格
205 | 7.2 使用材質
206 | 7.3 使用材料・機器の統一
207 | 7.4 鉄骨製作工場の選定
208 | 7.5 予備品及び消耗品
209 |  | 1)予備品
210 |  | 2)消耗品
211 | 7.6 その他
212 | 8 試運転及び指導期間
213 | 8.1 試運転
214 | 8.2 運転指導
215 | 8.3 乾燥焚き
216 | 8.4 試運転及び運転指導に係る経費
217 |  | 1)組合の負担
218 |  | 2)民間事業者の負担
219 | 9 性能保証
220 | 9.1 保証事項
221 |  | 1)責任施工
222 |  | 2)性能保証事項
223 | 9.2 引渡性能試験
224 |  | 1)引渡性能試験条件
225 |  | 2)引渡性能試験方法
226 |  | 3)予備性能試験
227 |  | 4)引渡性能試験
228 |  | 5)性能試験に係る費用
229 | 9.3 安定稼働試験
230 |  | 1)安定稼働試験項目
231 |  | 2)安定稼働確認条件
232 | 10 契約不適合に関する事項
233 | 10.1 契約不適合責任
234 |  | 1)設計の契約不適合責任
235 |  | 2)施工の契約不適合責任
236 | 10.2 契約不適合検査
237 | 10.3 契約不適合責任確認要領書
238 | 10.4 契約不適合確認の基準
239 | 10.5 契約不適合の改善、修補
240 |  | 1)契約不適合責任
241 |  | 2)契約不適合判定に要する経費
242 | 10.6 契約不適合責任期間中の点検、整備・修補
243 | 11 検査及び試験
244 | 11.1 立会検査及び立会試験
245 | 11.2 検査及び試験の方法
246 | 11.3 検査及び試験の省略
247 | 11.4 経費の負担
248 | 12 正式引渡し
249 | 第2節 プラント工事仕様
250 | 1 各設備共通仕様
251 | 1.1 歩廊・階段・点検床等
252 |  | 1)歩廊・階段・点検床及び通路
253 |  | 2)手摺
254 |  | 3)設計基準
255 | 1.2 防熱、保温
256 | 1.3 配管
257 | 1.4 塗装
258 | 1.5 機器構成
259 | 1.6 地震対策
260 | 1.7 ポンプ類
261 | 1.8 その他
262 | 2 受入れ供給設備
263 | 2.1 ごみ計量機
264 |  | 1)形式
265 |  | 2)数量
266 |  | 3)主要項目
267 |  | 4)付属機器
268 |  | 5)その他
269 |  | 6)特記事項
270 | 2.2 プラットホーム
271 |  | 1)プラットホーム（土木建築工事に含む）
272 |  |  | (1)形式
273 |  |  | (2)数量
274 |  |  | (3)主要項目
275 |  |  | (4)特記事項
276 |  | 2)プラットホーム出入口扉
277 |  |  | (1)形式
278 |  |  | (2)数量
279 |  |  | (3)主要項目（1基につき）
280 |  |  | (4)付属機器
281 |  |  | (5)特記事項
282 | 2.3 空気取り入れ口
283 |  | 1)特記事項
284 | 2.4 投入扉
285 |  | 1)形式
286 |  | 2)数量
287 |  | 3)主要項目
288 |  | 4)付属機器
289 |  | 5)特記事項
290 | 2.5 ダンピングボックス
291 |  | 1)形式
292 |  | 2)数量
293 |  | 3)主要項目
294 |  | 4)付属機器
295 |  | 5)特記事項
296 | 2.6 ごみピット（土木建築工事に含む）
297 |  | 1)形式
298 |  | 2)数量
299 |  | 3)主要項目
300 |  | 4)鉄筋かぶり
301 |  | 5)付属機器
302 |  | 6)特記事項
303 | 2.7 ごみクレーン
304 |  | 1)形式
305 |  | 2)数量
306 |  | 3)主要項目
307 |  | 4)付属機器
308 |  | 5)特記事項
309 | 2.8 可燃性粗大ごみ受入ホッパ（必要に応じて設置）
310 |  | 1)形式
311 |  | 2)数量
312 |  | 3)主要項目（1基につき）
313 |  | 4)付属機器
314 |  | 5)特記事項
315 | 2.9 可燃性粗大ごみ供給コンベヤ（必要に応じて設置）
316 |  | 1)形式
317 |  | 2)数量
318 |  | 3)主要項目
319 |  | 4)付属機器
320 |  | 5)特記事項
321 | 2.10 可燃性粗大ごみ破砕機
322 |  | 1)破砕機
323 |  |  | (1)形式
324 |  |  | (2)破砕機構
325 |  |  | (3)数量
326 |  |  | (4)主要項目
327 |  |  | (5)付属機器
328 |  |  | (6)特記事項
329 |  | 2)排出コンベヤ（必要に応じて設置）
330 |  |  | (1)形式
331 |  |  | (2)数量
332 |  |  | (3)主要項目（1基につき）
333 |  |  | (4)付属機器
334 |  |  | (5)特記事項
335 | 2.11 脱臭装置
336 |  | 1)形式
337 |  | 2)数量
338 |  | 3)主要項目
339 |  | 4)付属機器
340 |  | 5)特記事項
341 | 2.12 薬液噴霧装置
342 |  | 1)形式
343 |  | 2)数量
344 |  | 3)主要項目
345 |  | 4)付属機器
346 |  | 5)特記事項
347 | 3 燃焼設備
348 | 3.1 ごみ投入ホッパ・シュート
349 |  | 1)形式
350 |  | 2)数量
351 |  | 3)主要項目（1基につき）
352 |  | 4)付属機器
353 |  | 5)特記事項
354 | 3.2 燃焼装置
355 |  | 1)給じん装置
356 |  |  | (1)形式
357 |  |  | (2)数量
358 |  |  | (3)主要項目（1基につき）
359 |  |  | (4)付属機器
360 |  |  | (5)特記事項
361 |  | 2)燃焼装置
362 |  |  | (1)形式
363 |  |  | (2)数量
364 |  |  | (3)主要項目（1基につき）
365 |  |  | (4)付属機器
366 |  |  | (5)特記事項
367 |  | 3)炉駆動用油圧装置
368 |  |  | (1)形式
369 |  |  | (2)数量
370 |  |  | (3)操作方式
371 |  |  | (4)主要項目（１ユニット分につき）
372 |  |  | (5)付属機器
373 |  |  | (6)特記事項
374 |  | 4) 自動給油装置（必要に応じて設置）
375 |  |  | (1)形式
376 |  |  | (2)数量
377 |  |  | (3)主要項目（1ユニット分につき）
378 |  |  | (4)付属機器
379 | 3.3 焼却炉本体
380 |  | 1)焼却炉
381 |  |  | (1)形式
382 |  |  | (2)数量
383 |  |  | (3)主要項目（1基につき）
384 |  |  | (4)付属機器
385 |  |  | (5)特記事項
386 |  | 2)落じんホッパ・シュート
387 |  |  | (1)形式
388 |  |  | (2)数量
389 |  |  | (3)主要項目（1基につき）
390 |  |  | (4)付属機器
391 |  |  | (5)特記事項
392 |  | 3)主灰シュート
393 |  |  | (1)形式
394 |  |  | (2)数量
395 |  |  | (3)主要項目（1基につき）
396 |  |  | (4)付属機器
397 |  |  | (5)特記事項
398 |  | 4)炉体鉄骨
399 |  |  | (1)形式
400 |  |  | (2)数量
401 |  |  | (3)主要項目（1基につき）
402 |  |  | (4)特記事項
403 | 3.4 助燃装置
404 |  | 1)助燃油貯留槽
405 |  |  | (1)形式
406 |  |  | (2)数量
407 |  |  | (3)主要項目
408 |  |  | (4)付属機器
409 |  |  | (5)特記事項
410 |  | 2)助燃油移送ポンプ
411 |  |  | (1)形式
412 |  |  | (2)数量
413 |  |  | (3)主要項目（1基につき）
414 |  |  | (4)付属機器
415 |  |  | (5)特記事項
416 |  | 3)助燃バーナ
417 |  |  | (1)形式
418 |  |  | (2)数量
419 |  |  | (3)主要項目（1基につき）
420 |  |  | (4)付属機器
421 |  |  | (5)特記事項
422 |  | 4)再燃バーナ（必要に応じて設置）
423 |  |  | (1)形式
424 |  |  | (2)数量
425 |  |  | (3)主要項目（1基につき）
426 |  |  | (4)付属機器
427 |  |  | (5)特記事項
428 | 4 燃焼ガス冷却設備
429 | 4.1 廃熱ボイラ
430 |  | 1)廃熱ボイラ本体
431 |  |  | (1)形式
432 |  |  | (2)数量
433 |  |  | (3)主要項目（1基につき）
434 |  |  | (4)付属機器
435 |  |  | (5)特記事項
436 |  | 2)ボイラ鉄骨、ケーシング、落下灰ホッパシュート
437 |  |  | (1)形式
438 |  |  | (2)数量
439 |  |  | (3)主要項目（1基につき）
440 |  |  | (4)付属機器
441 |  |  | (5)特記事項
442 | 4.2 スートブロワ
443 |  | 1)形式
444 |  | 2)数量
445 |  | 3)主要項目（1基分につき）
446 |  | 4)付属機器
447 |  | 5)特記事項
448 | 4.3 ボイラ給水ポンプ
449 |  | 1)形式
450 |  | 2)数量
451 |  | 3)主要項目（1基につき）
452 |  | 4)付属機器
453 |  | 5)特記事項
454 | 4.4 脱気器
455 |  | 1)形式
456 |  | 2)数量
457 |  | 3)主要項目（1基につき）
458 |  | 4)付属機器
459 |  | 5)特記事項
460 | 4.5 エコノマイザ
461 |  | 1)形式
462 |  | 2)数量
463 |  | 3)主要項目（1基につき）
464 |  | 4)付属機器
465 |  | 5)特記事項
466 | 4.6 脱気器給水ポンプ
467 |  | 1)形式
468 |  | 2)数量
469 |  | 3)主要項目（1基につき）
470 |  | 4)特記事項
471 |  | 5)特記事項
472 | 4.7 ボイラ用薬液注入装置
473 |  | 1)清缶剤注入装置
474 |  |  | (1)数量
475 |  |  | (2)主要項目
476 |  |  | (3)付属機器
477 |  |  | (4)特記事項
478 |  | 2)脱酸剤注入装置（必要に応じて設置）
479 |  |  | (1)数量
480 |  |  | (2)主要項目
481 |  |  | (3)付属機器
482 |  |  | (4)特記事項
483 |  | 3)ボイラ水保缶剤注入装置（必要に応じて設置）
484 |  |  | (1)数量
485 |  |  | (2)主要項目
486 |  |  | (3)特記事項
487 |  |  | (4)特記事項
488 | 4.8 連続ブロー装置
489 |  | 1)連続ブロー測定装置
490 |  |  | (1)形式
491 |  |  | (2)数量
492 |  |  | (3)主要機器
493 |  |  | (4)付属機器
494 |  |  | (5)特記事項
495 |  | 2)ブロータンク
496 |  |  | (1)形式
497 |  |  | (2)数量
498 |  |  | (3)主要項目（1缶分につき）
499 |  |  | (4)付属機器
500 |  |  | (5)特記事項
501 |  | 3)ブロー水冷却装置
502 |  |  | (1)形式
503 |  |  | (2)数量
504 |  |  | (3)主要項目（1缶分につき）
505 |  |  | (4)付属機器
506 |  |  | (5)特記事項
507 | 4.9 蒸気だめ
508 |  | 1)高圧蒸気だめ
509 |  |  | (1)形式
510 |  |  | (2)数量
511 |  |  | (3)主要項目（1基につき）
512 |  |  | (4)付属機器
513 |  |  | (5)特記事項
514 |  | 2)低圧蒸気だめ
515 |  |  | (1)形式
516 |  |  | (2)数量
517 |  |  | (3)主要項目（1基につき）
518 |  |  | (4)付属機器
519 |  |  | (5)特記事項
520 | 4.10 高圧蒸気復水器
521 |  | 1)形式
522 |  | 2)数量
523 |  | 3)主要項目（1組につき）
524 |  | 4)付属機器
525 |  | 5)特記事項
526 | 4.11 排気復水タンク
527 |  | 1)形式
528 |  | 2)数量
529 |  | 3)主要項目（1基につき）
530 |  | 4)付属機器
531 | 4.12 排気復水ポンプ
532 |  | 1)形式
533 |  | 2)数量
534 |  | 3)主要項目（1基につき）
535 |  | 4)付属機器
536 | 4.13 グランド蒸気復水器
537 |  | 1)形式
538 |  | 2)数量
539 |  | 3)主要項目（1基につき）
540 |  | 4)付属機器
541 | 4.14 復水タンク
542 |  | 1)形式
543 |  | 2)数量
544 |  | 3)主要項目（1基につき）
545 |  | 4)付属機器
546 |  | 5)特記事項
547 | 4.13 純水装置
548 |  | 1)形式
549 |  | 2)数量
550 |  | 3)主要項目
551 |  | 4)主要機器
552 |  | 5)特記事項
553 | 4.14 純水タンク
554 |  | 1)形式
555 |  | 2)数量
556 |  | 3)主要項目（1基につき）
557 |  | 4)付属機器
558 |  | 5)特記事項
559 | 4.15 純水移送ポンプ
560 |  | 1)形式
561 |  | 2)数量
562 |  | 3)主要項目（1基につき）
563 |  | 4)付属機器
564 |  | 5)特記事項
565 | 5 排ガス処理設備
566 | 5.1 減温塔（必要に応じて設置）
567 |  | 1)減温塔本体
568 |  |  | (1)形式
569 |  |  | (2)数量
570 |  |  | (3)主要項目（1基につき）
571 |  |  | (4)付属機器
572 |  |  | (5)特記事項
573 |  | 2)噴射ノズル
574 |  |  | (1形式
575 |  |  | (2)数量
576 |  |  | (3)主要項目（1本につき）
577 |  |  | (4)特記事項
578 |  | 3)噴射水ポンプ
579 |  |  | (1)形式
580 |  |  | (2)数量
581 |  |  | (3)主要項目（1基につき）
582 |  |  | (4)付属機器
583 |  |  | (5)特記事項
584 |  | 4)噴射水槽
585 |  |  | (1)形式
586 |  |  | (2)数量
587 |  |  | (3)有効容量
588 |  |  | (4)付属品
589 |  |  | (5)特記事項
590 | 5.2 集じん器
591 |  | 1)形式
592 |  | 2)数量
593 |  | 3)主要項目（1基につき）
594 |  | 4)付属機器
595 |  | 5)特記事項
596 | 5.3 有害ガス除去装置
597 |  | 1)HCL、SOx除去装置
598 |  |  | (1)形式
599 |  |  | (2)数量
600 |  |  | (3)主要項目（1炉分につき）
601 |  |  | (4)主要機器
602 |  |  | (5)その他必要な機器
603 |  |  | (6)特記事項
604 |  | 2)NOx除去装置
605 |  |  | (1)排ガス
606 |  |  | (2)無触媒脱硝装置（必要に応じて設置）
607 |  |  |  | ①形式
608 |  |  |  | ②数量
609 |  |  |  | ③主要項目
610 |  |  |  | ④主要機器
611 |  |  |  | ⑤特記事項
612 |  |  | (3)触媒脱硝装置（必要に応じて設置）
613 |  |  |  | ①形式
614 |  |  |  | ②数量
615 |  |  |  | ③主要項目
616 |  |  |  | ④主要機器
617 |  |  |  | ⑤付属機器
618 |  |  |  | ⑥特記事項
619 |  |  | (4)その他
620 |  |  |  | ①形式
621 |  |  |  | ②数量
622 |  |  |  | ③主要機器
623 |  |  | (5)特記事項
624 |  | 3)ダイオキシン類及び水銀除去装置
625 |  |  | (1)形式
626 |  |  | (2)数量
627 |  |  | (3)主要項目（1炉分につき）
628 |  |  | (4)主要機器
629 |  |  |  | ①活性炭貯留槽
630 |  |  |  |  | (a)形式
631 |  |  |  |  | (b)数量
632 |  |  |  |  | (c)主要項目
633 |  |  |  |  | (d)付属機器
634 |  |  |  | ②活性炭供給装置(必要に応じて設置)
635 |  |  |  |  | (a)形式
636 |  |  |  |  | (b)数量
637 |  |  |  |  | (c)主要項目
638 |  |  |  |  | (d)付属機器
639 |  |  |  | ③活性炭輸送装置(必要に応じて設置)
640 |  |  |  |  | (a)形式
641 |  |  |  |  | (b)数量
642 |  |  |  |  | (c)主要項目
643 |  |  |  |  | (d)付属機器
644 |  |  | (5)特記事項
645 | 6 余熱利用設備
646 | 6.1 発電設備
647 |  | 1)蒸気タービン
648 |  |  | (1)形式
649 |  |  | (2)数量
650 |  |  | (3)主要項目（1基につき）
651 |  |  | (4)付属機器
652 |  |  | (5)特記事項
653 |  | 2)発電機（電気設備に含む）
654 | 6.2 タービンバイパス装置
655 |  | 1)形式
656 |  | 2)数量
657 |  | 3)主要項目
658 |  | 4)主要材質
659 |  | 5)付帯機器
660 |  | 6)特記事項
661 | 6.3 熱及び温水供給設備
662 |  | 1)場内余熱供給設備（給湯用温水設備）
663 |  |  | (1)形式
664 |  |  | (2)数量
665 |  |  | (3)主要項目（1組につき）
666 |  |  | (4)主要機器
667 |  |  | (5)付属機器
668 |  |  | (6)特記事項
669 | 7 通風設備
670 | 7.1 押込送風機
671 |  | 1)形式
672 |  | 2)数量
673 |  | 3)主要項目（1基につき）
674 |  | 4)付属機器
675 |  | 5)特記事項
676 | 7.2 二次送風機（必要に応じて設置）
677 |  | 1)形式
678 |  | 2)数量
679 |  | 3)主要項目（1基につき）
680 |  | 4)付属機器
681 |  | 5)特記事項
682 | 7.3 蒸気式空気予熱器
683 |  | 1)形式
684 |  | 2)数量
685 |  | 3)主要項目
686 |  | 4)付属機器
687 |  | 5)特記事項
688 | 7.4 風道
689 |  | 1)形式
690 |  | 2)数量
691 |  | 3)主要項目（1炉分につき）
692 |  | 4)付属機器
693 |  | 5)特記事項
694 | 7.5 誘引送風機
695 |  | 1)形式
696 |  | 2)数量
697 |  | 3)主要項目（1基につき）
698 |  | 4)付属機器
699 |  | 5)特記事項
700 | 7.6 排ガス再循環用送風機（必要に応じて設置）
701 |  | 1)形式
702 |  | 2)数量
703 |  | 3)主要項目（1基につき）
704 |  | 4)付属機器
705 |  | 5)特記事項
706 | 7.7 煙道
707 |  | 1)形式
708 |  | 2)数量
709 |  | 3)主要項目（1炉分につき）
710 |  | 4)付属機器
711 |  | 5)特記事項
712 | 7.8 煙突
713 |  | 1)形式
714 |  | 2)数量
715 |  | 3)主要項目（1基につき）
716 |  | 4)付属機器
717 |  | 5)特記事項
718 | 8 灰出し設備
719 | 8.1 灰出装置（灰冷却装置兼用）
720 |  | 1)形式
721 |  | 2)数量
722 |  | 3)主要項目（１基につき）
723 |  | 4)付属機器
724 |  | 5)特記事項
725 | 8.2 落じんコンベヤ
726 |  | 1)形式
727 |  | 2)数量
728 |  | 3)主要項目（1基につき）
729 |  | 4)付属機器
730 |  | 5)特記事項
731 | 8.3 灰搬出装置（必要に応じて設置又は灰出装置と兼用可）
732 |  | 1)形式
733 |  | 2)数量
734 |  | 3)主要項目（1基につき）
735 |  | 4)付属機器
736 |  | 5)特記事項
737 | 8.4 灰ピット（土木建築工事に含む）
738 |  | 1)形式
739 |  | 2)数量
740 |  | 3)主要項目
741 |  | 4)付属機器
742 |  | 5)特記事項
743 | 8.5 灰クレーン
744 |  | 1)形式
745 |  | 2)数量
746 |  | 3)主要項目
747 |  | 4)付属機器
748 |  | 5)特記事項
749 | 8.6 灰汚水沈殿槽（土木建築工事に含む）（必要に応じて設置）
750 |  | 1)構造
751 |  | 2)数量
752 |  | 3)主要項目
753 |  | 4)主要機器
754 |  | 5)付属機器
755 |  | 6)特記事項
756 | 8.7 灰汚水槽（土木建築工事に含む）
757 |  | 1)構造
758 |  | 2)数量
759 |  | 3)主要項目
760 |  | 4)付属機器
761 |  | 5)特記事項
762 | 8.8 飛灰排出装置
763 |  | 1)飛灰搬送装置
764 |  |  | (1)形式
765 |  |  | (2)数量
766 |  |  | (3)主要項目（1基につき）
767 |  |  | (4)付属機器
768 |  |  | (5)特記事項
769 |  | 2)飛灰貯留タンク
770 |  |  | (1)形式
771 |  |  | (2)数量
772 |  |  | (3)主要項目（1基につき）
773 |  |  | (4)主要機器
774 |  |  | (5)付属機器
775 |  |  | (6)特記事項
776 |  | 3)飛灰薬剤処理等装置
777 |  |  | (1)飛灰定量供給装置
778 |  |  |  | ①形式
779 |  |  |  | ②数量
780 |  |  |  | ③主要項目（1基につき）
781 |  |  |  | ④付属機器
782 |  |  |  | ⑤特記事項
783 |  |  | (2)飛灰加湿機（混練機）
784 |  |  |  | ①形式
785 |  |  |  | ②数量
786 |  |  |  | ③主要項目（1基につき）
787 |  |  |  | ④付属機器
788 |  |  |  | ⑤特記事項
789 |  |  | (3)薬剤添加装置
790 |  |  |  | ①形式
791 |  |  |  | ②数量
792 |  |  |  | ③主要項目（1式につき）
793 |  |  |  | ④主要機器
794 |  |  |  | ⑤付属機器
795 |  |  |  | ⑥特記事項
796 |  |  | (4)処理物搬送コンベヤ（必要に応じて設置）
797 |  |  |  | ①形式
798 |  |  |  | ②数量
799 |  |  |  | ③主要項目（1基につき）
800 |  |  |  | ④付属機器
801 |  |  |  | ⑤特記事項
802 |  |  | (5)処理物養生コンベヤ
803 |  |  |  | ①形式
804 |  |  |  | ②数量
805 |  |  |  | ③主要項目（1基につき）
806 |  |  |  | ④付属機器
807 |  |  |  | ⑤特記事項
808 |  | 4)加湿飛灰ピット（土木建築工事に含む）
809 |  |  | (1)形式
810 |  |  | (2)数量
811 |  |  | (3)主要項目（1基につき）
812 |  |  | (4)付属機器
813 |  |  | (5)特記事項
814 |  | 5)環境集じん装置
815 |  |  | (1)形式
816 |  |  | (2)数量
817 |  |  | (3)主要項目
818 |  |  | (4)付属機器
819 |  |  | (5)特記事項
820 | 9 給水設備
821 | 9.1 所要水量
822 |  | 1)生活用水
823 |  | 2)プラント用水
824 | 9.2 水槽類仕様
825 | 9.3 ポンプ類仕様
826 | 9.4 機器冷却水冷却塔
827 |  | 1)形式
828 |  | 2)数量
829 |  | 3)主要項目（1基につき）
830 |  | 4)付属機器
831 |  | 5)特記事項
832 | 9.5 機器冷却水薬注装置（必要に応じて設置）
833 |  | 1)形式
834 |  | 2)数量
835 |  | 3)主要項目
836 |  | 4)主要機器
837 |  | 5)付属機器
838 | 10 排水処理設備
839 | 10.1 生活排水（土木建築工事に含む）
840 | 10.2 ごみピット汚水
841 |  | 1)形式
842 |  | 2)ごみ汚水発生量
843 |  | 3)運転時間
844 |  | 4)処理能力
845 |  |  | (1)ごみピット汚水貯留槽（土木建築工事に含む）
846 |  |  |  | ①構造
847 |  |  |  | ②数量
848 |  |  |  | ③有効容量
849 |  |  |  | ④付属機器
850 |  |  |  | ⑤特記事項
851 |  |  | (2)ごみピット汚水移送ポンプ
852 |  |  |  | ①形式
853 |  |  |  | ②数量
854 |  |  |  | ③主要項目（１基につき）
855 |  |  |  | ④付属機器
856 |  |  |  | ⑤特記事項
857 |  |  | (3)ごみ汚水ろ過器（必要に応じて設置）
858 |  |  |  | ①形式
859 |  |  |  | ②数量
860 |  |  |  | ③主要項目（１基につき）
861 |  |  |  | ④付属機器
862 |  |  |  | ⑤特記事項
863 |  |  | (4)ろ液貯留槽（コンクリート製の場合は土木建築工事に含む）（必要に応じて設置）
864 |  |  |  | ①形式
865 |  |  |  | ②数量
866 |  |  |  | ③主要項目（１基につき）
867 |  |  |  | ④付属機器
868 |  |  | (5)ろ液噴霧ポンプ（必要に応じて設置）
869 |  |  |  | ①形式
870 |  |  |  | ②数量
871 |  |  |  | ③主要項目（１基につき）
872 |  |  |  | ④付属機器
873 |  |  | (6)ろ液噴霧器（必要に応じて設置）
874 |  |  |  | ①形式
875 |  |  |  | ②数量
876 |  |  |  | ③主要項目（１基につき）
877 |  |  |  | ④付属機器
878 | 10.3 プラント排水処理装置
879 |  | 1)形式
880 |  | 2)有機系処理能力
881 |  | 3)無機系処理能力
882 |  | 4)混合処理能力
883 |  |  | (1)槽類仕様（参考）
884 |  |  | (2)ポンプ・ブロワ類仕様（参考）
885 |  |  | (3)塔、機器類仕様（参考）
886 |  |  | (4)薬液タンク類（参考）
887 | 11 電気設備
888 | 11.1 計画概要
889 |  | 1)基本方針
890 |  | 2)電気方式
891 |  |  | (1)受電電圧
892 |  |  | (2)配電種別
893 |  |  | (3)配電方式及び電圧
894 |  | 3)基本的事項
895 |  |  | (1)感電防止
896 |  |  | (2)電源ロック装置等の取付
897 |  |  | (3)照明の確保
898 |  |  | (4)放送設備の設置
899 |  |  | (5)高調波対策
900 |  |  | (6)停電対策
901 |  |  | (7)電気盤構造
902 |  |  | (8)その他
903 | 11.2 受変電設備（特別高圧）
904 |  | 1)ガス絶縁開閉装置
905 |  |  | (1)形式
906 |  |  | (2)数量
907 |  |  | (3)主要機器
908 |  | 2)特別高圧変圧器
909 |  |  | (1)形式
910 |  |  | (2)数量
911 |  |  | (3)主要項目
912 |  |  | (4)主要機器
913 |  |  | (5)特記事項
914 | 11.3 高圧配電設備
915 |  | 1)高圧配電盤
916 |  |  | (1)形式
917 |  |  | (2)数量
918 |  |  | (3)構成
919 |  |  | (4)主要取付収納機器
920 |  | 2)高圧変圧器
921 |  |  | (1)プラント動力変圧器
922 |  |  |  | ①形式
923 |  |  |  | ②数量
924 |  |  |  | ③容量
925 |  |  |  | ④端子電圧
926 |  |  |  | ⑤定格
927 |  |  |  | ⑥相数
928 |  |  | (2)建築動力変圧器
929 |  |  |  | ①形式
930 |  |  |  | ②数量
931 |  |  |  | ③容量
932 |  |  |  | ④端子電圧
933 |  |  |  | ⑤定格
934 |  |  |  | ⑥相数
935 |  |  | (3)照明用変圧器
936 |  |  |  | ①形式
937 |  |  |  | ②数量
938 |  |  |  | ③容量
939 |  |  |  | ④端子電圧
940 |  |  |  | ⑤定格
941 |  |  |  | ⑥相数
942 |  | 3)高圧進相コンデンサ
943 |  |  | (1)形式
944 |  |  | (2)コンデンサバンク数
945 |  |  | (3)群容量
946 |  |  | (4)主要項目
947 |  |  | (5)特記事項
948 | 11.4 低圧配電設備
949 |  | 1)プラント用動力主幹盤
950 |  |  | (1)形式
951 |  |  | (2)数量
952 |  |  | (3)主要取付収納機器（1面につき）
953 |  | 2)建築用動力主幹盤
954 |  |  | (1)形式
955 |  |  | (2)数量
956 |  |  | (3)主要取付収納機器（1面につき）
957 |  | 3)照明用主幹盤
958 |  |  | (1)形式
959 |  |  | (2)数量
960 |  |  | (3)主要取付収納機器（1面につき）
961 |  | 4)特記事項
962 | 11.5 動力設備
963 |  | 1)動力制御盤
964 |  |  | (1)形式
965 |  |  | (2)数量
966 |  |  | (3)構成
967 |  |  | (4)主要取付収納機器（1面につき）
968 |  |  | (5)特記事項
969 |  | 2)現場制御盤
970 |  |  | (1)形式
971 |  |  | (2)数量
972 |  |  | (3)構成
973 |  |  | (4)主要取付収納機器（1面につき）
974 |  | 3)現場操作盤
975 |  |  | (1)形式
976 |  |  | (2)数量
977 |  |  | (3)主要取付収納機器（1面につき）
978 |  |  | (4)特記事項
979 |  | 4)インバータ制御盤（必要に応じて設置）
980 |  |  | (1)形式
981 |  |  | (2)数量
982 |  |  | (3)主要取付収納機器（1面につき）
983 | 11.6 タービン発電設備
984 |  | 1)タービン発電機
985 |  |  | (1)形式
986 |  |  | (2)数量
987 |  |  | (3)主要項目（1基につき）
988 |  |  | (4)特記事項
989 |  | 2)発電機監視盤（必要に応じて設置）
990 |  |  | (1)形式
991 |  |  | (2)数量
992 |  |  | (3)主要取付収納機器
993 |  |  | (4)特記事項
994 |  | 3)発電機遮断器盤
995 |  |  | (1)形式
996 |  |  | (2)数量
997 |  |  | (3)主要取付収納機器
998 |  |  | (4)特記事項
999 |  | 4)タービン起動盤
1000 |  |  | (1)形式
1001 |  |  | (2)数量
1002 |  |  | (3)主要取付収納機器
1003 |  |  | (4)特記事項
1004 | 11.7 非常用発電装置
1005 |  | 1)原動機
1006 |  |  | (1)形式
1007 |  |  | (2)数量
1008 |  |  | (3)出力
1009 |  |  | (4)使用燃料
1010 |  |  | (5)始動方式
1011 |  |  | (6)停止方式
1012 |  |  | (7)付属機器
1013 |  |  | (8)特記事項
1014 |  | 2)発電機
1015 |  |  | (1)形式
1016 |  |  | (2)数量
1017 |  |  | (3)出力
1018 |  |  | (4)力率
1019 |  |  | (5)電圧
1020 |  |  | (6)周波数
1021 |  |  | (7)相数
1022 |  |  | (8)定格
1023 |  |  | (9)絶縁種別
1024 |  |  | (10)励磁方式
1025 |  |  | (11)計測器
1026 |  |  | (12)保護装置
1027 |  |  | (13)特記事項
1028 | 11.8 無停電電源装置
1029 |  | 1)直流電源装置
1030 |  |  | (1)充電器
1031 |  |  | (2)畜電池
1032 |  |  |  | ①形式
1033 |  |  |  | ②容量
1034 |  |  |  | ③数量
1035 |  |  |  | ④定格電圧
1036 |  |  |  | ⑤放電電圧
1037 |  |  |  | ⑥放電時間
1038 |  | 2)交流無停電電源装置
1039 |  |  | (1)入力電圧
1040 |  |  | (2)交流出力
1041 |  |  | (3)無停電電源予定負荷内訳
1042 |  | 3)特記事項
1043 | 11.9 電気配線工事
1044 |  | 1)工事方法
1045 |  | 2)接地工事
1046 |  | 3)主要配線材料
1047 |  | 4)特記事項
1048 | 12 計装制御設備
1049 | 12.1 計画概要
1050 | 12.2 計装制御計画
1051 |  | 1)一般項目
1052 |  | 2)計装監視機能
1053 |  | 3)自動制御機能
1054 |  | 4)データ処理機能
1055 |  | 5)計装リスト
1056 | 12.3 計装機器
1057 |  | 1)一般計装センサー
1058 |  | 2)大気質測定機器
1059 |  |  |  | ①煙道中ばいじん濃度計
1060 |  |  |  |  | (a)形式
1061 |  |  |  |  | (b)数量
1062 |  |  |  |  | 測定範囲
1063 |  |  |  | ②煙道中窒素酸化物濃度計
1064 |  |  |  |  | (a)形式
1065 |  |  |  |  | (b)数量
1066 |  |  |  |  | (c)測定範囲
1067 |  |  |  | ③煙道中硫黄酸化物濃度計
1068 |  |  |  |  | (a)形式
1069 |  |  |  |  | (b)数量
1070 |  |  |  |  | (c)測定範囲
1071 |  |  |  | ④煙道中塩化水素濃度計
1072 |  |  |  |  | (a)形式
1073 |  |  |  |  | (b)数量
1074 |  |  |  |  | (c)測定範囲
1075 |  |  |  | ⑤煙道中一酸化炭素濃度計
1076 |  |  |  |  | (a)形式
1077 |  |  |  |  | (b)数量
1078 |  |  |  |  | (c)測定範囲
1079 |  |  |  | ⑥煙道中酸素濃度計
1080 |  |  |  |  | (a)形式
1081 |  |  |  |  | (b)数量
1082 |  |  |  |  | (c)測定範囲
1083 |  |  |  | ⑦煙道中水銀濃度計
1084 |  |  |  |  | (a)形式
1085 |  |  |  |  | (b)数量
1086 |  |  |  |  | (c)測定範囲
1087 |  |  |  | ⑧風向風速計（必要に応じて設置）
1088 |  |  |  |  | (a)形式
1089 |  |  |  |  | (b)数量
1090 |  |  |  |  | (c)測定範囲
1091 |  |  |  | ⑨大気温度計（必要に応じて設置）
1092 |  |  |  |  | (a)形式
1093 |  |  |  |  | (b)数量
1094 |  |  |  |  | (c)測定範囲
1095 |  |  |  | ⑩その他必要な測定機器
1096 |  |  |  |  | (a)形式
1097 |  |  |  |  | (b)数量
1098 |  |  |  |  | (c)測定範囲
1099 |  | 3)ITV装置
1100 |  |  | (1)カメラ設置場所
1101 |  |  | (2)モニタ設置場所
1102 | 12.4 制御装置（中央制御室）
1103 |  | 1)中央監視盤
1104 |  |  | (1)形式
1105 |  |  | (2)数量
1106 |  |  | (3)特記事項
1107 |  | 2)オペレータコンソール
1108 |  |  | (1)形式
1109 |  |  | (2)数量
1110 |  |  | (3)特記事項
1111 |  | 3)プロセスコントロールステーション
1112 |  |  | (1)形式
1113 |  |  | (2)数量
1114 |  |  | (3)特記事項
1115 |  | 4)データウェイ
1116 |  |  | (1)形式
1117 |  |  | (2)数量
1118 |  |  | (3)特記事項
1119 |  | 5)ごみクレーン制御装置
1120 |  |  | (1)形式
1121 |  |  | (2)数量
1122 |  |  | (3)特記事項
1123 | 12.5 データ処理装置
1124 |  | 1)中央処理装置
1125 |  |  | (1)形式
1126 |  |  | (2)数量
1127 |  |  | (3)データ保管期間
1128 |  |  | (4)特記事項
1129 |  | 2)出力装置
1130 |  |  | (1)形式
1131 |  |  | (2)数量
1132 |  |  | (3)特記事項
1133 |  | 3)組合事務室用データ処理端末
1134 | 12.6 ローカル制御系
1135 |  | 1)ごみ計量機データ処理装置
1136 |  |  | (1)形式
1137 |  |  | (2)数量
1138 |  |  | (3)特記事項
1139 |  | 2)その他制御装置
1140 | 13 雑設備
1141 | 13.1 空気圧縮機
1142 |  | 1)形式
1143 |  | 2)数量
1144 |  | 3)主要項目（1基につき）
1145 |  | 4)付属機器
1146 |  | 5)特記事項
1147 | 13.2 清掃用煤吹装置
1148 |  | 1)形式
1149 |  | 2)数量
1150 |  | 3)主要項目
1151 |  | 4)付属機器
1152 | 13.3 真空掃除機
1153 |  | 1)形式
1154 |  | 2)数量
1155 | 13.4 可搬式掃除機
1156 |  | 1)形式
1157 |  | 2)数量
1158 |  | 3)付属機器
1159 | 13.5 炉内清掃用集じん装置（必要に応じて設置）
1160 |  | 1)形式
1161 |  | 2)数量
1162 |  | 3)主要項目（1基につき）
1163 |  | 4)付属機器
1164 | 13.6 作業環境用集じん装置
1165 |  | 1)形式
1166 |  | 2)数量
1167 |  | 3)主要項目（1基につき）
1168 |  | 4)付属品
1169 | 13.7 工作機器、工具及び保安保護具類
1170 | 13.8説明用備品
1171 |  | 1)見学者説明用装置
1172 |  | 2)説明用パンフレット
1173 | 13.9 機器搬入・搬出用設備
1174 |  | 1)形式
1175 |  | 2)数量
1176 |  | 3)主要項目（1基につき）
1177 |  | 4)付属機器
1178 | 13.10 エアシャワー
1179 |  | 1)形式
1180 |  | 2)数量
1181 |  | 3)主要項目（1基につき）
1182 |  | 4)付属機器
1183 | 13.11 場内通信設備
1184 |  | 1)形式
1185 |  | 2)数量
1186 |  | 3)特記事項
1187 | 13.12 排ガス状況監視盤
1188 |  | 1)形式
1189 |  | 2)数量
1190 |  | 3)主要項目
1191 |  | 4)特記事項
1192 |  | 3)その他
1193 | 14 その他必要な設備
1194 | 14.1 直接搬入ごみ一時保管設備
1195 |  | 1)ごみ計量機
1196 |  | 2)新直搬ヤード
1197 |  | 3)直接搬入ごみ一時保管設備運転業者用事務所（必要に応じて）
1198 | 14.2 井戸新設工事（ポンプ小屋設置含）
1199 | 第3節 土木建築工事仕様
1200 | 1 計画基本事項
1201 | 1.1 計画概要
1202 |  | 1)工事範囲
1203 |  | 2)建設用地
1204 |  | 3)共通仕様
1205 | 1.2 施設配置計画
1206 |  | 1)一般事項
1207 |  | 2)車両動線計画
1208 |  | 3)見学者動線計画
1209 | 2 土木建築工事
1210 | 2.1 建築工事
1211 |  | 1)全体計画
1212 |  |  | (1)設計方針
1213 |  |  | (2)工場棟平面計画
1214 |  | 2)構造計画
1215 |  |  | (1)基本方針
1216 |  |  | (2)基礎構造
1217 |  |  | (3)躯体構造
1218 |  |  | (4)一般構造
1219 |  | 3)仕上計画
1220 |  |  | (1)外部仕上
1221 |  |  | (2)内部仕上
1222 |  | 4)建築仕様
1223 |  |  | (1)工場棟
1224 |  |  |  | ①構造
1225 |  |  |  | ②外壁
1226 |  |  |  | ③屋根
1227 |  |  |  |  | (a)一般名称
1228 |  |  |  |  | (b)使用原板
1229 |  |  |  |  | (c)塗料樹脂
1230 |  |  |  |  | (d)耐食性
1231 |  |  |  |  | (e)防水
1232 |  |  |  | ④建屋規模
1233 |  |  |  |  | (a)建築面積
1234 |  |  |  |  | (b)建築延床面積
1235 |  |  |  |  | (c)各階床面積
1236 |  |  |  |  | (d)軒高
1237 |  |  |  |  | (e)最高の高さ
1238 |  |  |  | ⑤室内仕上（資料6 建築仕上げ表を参考にして選定する。）
1239 |  |  |  | ⑥共通仕様
1240 |  |  | (2)運営用管理諸室
1241 |  |  | (3)見学者エリア
1242 |  |  |  | ①見学先
1243 |  |  |  | ②見学者ルート
1244 |  |  |  | ③特記事項
1245 |  | 5)その他付属棟計画
1246 |  |  | (1)計量棟（委託・許可車両用）
1247 |  |  |  | ①構造
1248 |  |  |  | ②寸法
1249 |  |  |  | ③軒高
1250 |  |  |  | ④建築面積
1251 |  |  |  | ⑤特記事項
1252 |  |  | (2)計量棟（直接搬入ごみ用）
1253 |  |  |  | ①構造
1254 |  |  |  | ②寸法
1255 |  |  |  | ③軒高
1256 |  |  |  | ④建築面積
1257 |  |  |  | ⑤特記事項
1258 |  |  | (3)直搬ヤード
1259 |  |  |  | ①構造
1260 |  |  |  | ②寸法
1261 |  |  |  | ③軒高
1262 |  |  |  | ④建築面積
1263 |  |  |  | ⑤特記事項
1264 |  |  | (4)見学者用トイレ
1265 |  |  |  | ①構造
1266 |  |  |  | ②寸法
1267 |  |  |  | ③軒高
1268 |  |  |  | ④建築面積
1269 |  |  |  | ⑤特記事項
1270 |  | 6)その他
1271 | 2.2 土木工事及び外構工事
1272 |  | 1)土木工事
1273 |  |  | (1)法面・擁壁
1274 |  |  | (2)山留め・掘削
1275 |  | 2)外構工事
1276 |  |  | (1)場内道路及び駐車場
1277 |  |  | (2)構内照明設備
1278 |  |  | (3)構内排水設備
1279 |  |  | (4)造園・植栽工事
1280 |  |  | (5)門・囲障工事
1281 |  |  | (6)その他
1282 | 2.3 建築機械設備工事
1283 |  | 1)空気調和設備工事
1284 |  |  | (1)空気調和条件
1285 |  |  | (2)熱源
1286 |  |  |  | ①暖房
1287 |  |  |  | ②冷房
1288 |  |  | (3)空気調和設備
1289 |  | 2)換気設備工事
1290 |  | 3)排煙設備工事
1291 |  | 4)給排水衛生設備
1292 |  |  | (1)給水設備
1293 |  |  |  |  | (a)生活用水
1294 | [5 empty] | (ｱ)運転職員
1295 | [5 empty] | (ｲ)見学者（最大）
1296 |  |  |  |  | (b)雑用水
1297 | [5 empty] | (ｱ)床洗浄水
1298 | [5 empty] | (ｲ)洗車用
1299 | [5 empty] | (ｳ)散水用
1300 | [5 empty] | (ｴ)その他
1301 |  |  | (2)衛生器具
1302 |  |  | (3)排水設備
1303 |  | 5)消防設備
1304 |  | 6)給湯設備
1305 |  | 7)エレベータ設備工事
1306 |  |  | (1)見学者用エレベータ
1307 |  |  |  | ①形式
1308 |  |  |  | ②数量
1309 |  |  |  | ③定員
1310 |  |  |  | ④積載重量
1311 |  |  |  | ⑤停止階
1312 |  |  |  | ⑥運転方式
1313 |  |  |  | ⑦警報表示
1314 |  |  |  | ⑧特記事項
1315 |  |  | (2)人荷用エレベータ
1316 |  |  |  | ①形式
1317 |  |  |  | ②数量
1318 |  |  |  | ③積載重量
1319 |  |  |  | ④停止階
1320 |  |  |  | ⑤運転方式
1321 |  |  |  | ⑥警報表示
1322 |  |  |  | ⑦特記事項
1323 | 2.4 建築電気設備工事
1324 |  | 1)動力設備
1325 |  | 2)照明及び配線工事
1326 |  | 3)その他工事
1327 |  |  | (1)自動火災報知設備
1328 |  |  |  | ①受信盤
1329 |  |  |  | ②感知器
1330 |  |  |  | ③配線及び機器取付工事（消防法に基づき施工）
1331 |  |  | (2)電話設備
1332 |  |  |  | ①自動交換器（IP-PBX）
1333 |  |  |  | ②電話機
1334 |  |  |  | ③ファクシミリ
1335 |  |  |  | ④設置位置
1336 |  |  |  | ⑤配管配線工事
1337 |  |  |  | ⑥機能
1338 |  |  | (3)拡声放送設備
1339 |  |  |  | ①増幅器形式
1340 |  |  |  | ②スピーカ
1341 |  |  |  | ③マイクロホン
1342 |  |  |  | ④設置位置
1343 |  |  |  | ⑤機能
1344 |  |  | (4)インターホン設備
1345 |  |  |  | ①形式
1346 |  |  |  | ②設置場所
1347 |  |  |  | ③特記事項
1348 |  |  | (5)テレビ共聴設備
1349 |  |  |  | ①アンテナ
1350 |  |  |  | ②視聴可能室
1351 |  |  | (6)時計設備
1352 |  |  |  | ①形式
1353 |  |  |  | ②設置場所
1354 |  |  | (7)インターネット設備
1355 |  |  |  | ①ルーター
1356 |  |  |  | ②LAN配線
1357 |  |  | (8)避雷設備
1358 |  |  |  | ①形式
1359 |  |  |  | ②数量
1360 |  |  | (9)防犯警備設備
1361 |  |  | (10)その他
1362 | 3 用地造成工事
1363 | 3.1 造成面積
1364 | 3.2 造成レベル
1365 | 4 その他の工事等
1366 | 4.1 第１期焼却施設改造工事
1367 | 4.2 必要な環境保全対策
1368 | 4.3 現場環境改善対策
1369 | 4.4 既存施設撤去・機能回復工事
1370 | 4.5 電波障害対策工事
1371 | 第 4 節 解体・撤去工事
1372 | 1 管理棟解体撤去工事
1373 | 2 地下埋設物
1374 | 第3章 本施設の運営に係る業務
1375 | 第1節 一般事項
1376 | 1 運営事業者の業務範囲
1377 | 2 組合の業務範囲
1378 | 3 一般廃棄物処理実施計画の遵守
1379 | 4 運営マニュアル及び年度計画書の作成
1380 | 5 労働安全衛生・作業環境管理
1381 | 6 緊急時対応
1382 | 7 急病等への対応
1383 | 8 他施設との調整
1384 | 第2節 運営体制
1385 | 1 業務実施体制
1386 | 2 教育訓練
1387 | 2.1 教育訓練計画書の作成
1388 | 2.2 教育訓練の実施
1389 | 3 有資格者の配置
1390 | 4 連絡体制
1391 | 第3節 受付業務
1392 | 1 本施設の受付業務
1393 | 2 受付・料金徴収・案内・指示
1394 | 3 受付時間
1395 | 第4節 運転管理業務
1396 | 1 本施設の運転管理業務
1397 | 2 運転条件
1398 | 2.1 計画処理量
1399 | 2.2 公害防止条件
1400 | 2.3 ユーティリティ条件
1401 | 2.4 年間運転日数
1402 | 2.5 運転時間
1403 | 2.6 車両の仕様
1404 | 3 処理対象物の性状
1405 | 4 第２期焼却施設における搬入管理
1406 | 5 適正処理
1407 | 6 適正運転
1408 | 7 搬出物の保管及び積込
1409 | 8 搬出物の性状分析
1410 | 9 資源物ヤードにおける資源物の搬入管理、選別・保管、積込・搬出
1411 | 10 新直搬ヤードにおける直搬ごみの搬入管理、保管、積込・搬出
1412 | 11 運転計画の作成
1413 | 12 運転管理マニュアルの作成
1414 | 13 運転管理記録の作成
1415 | 第5節 維持管理業務
1416 | 1 本施設の維持管理業務
1417 | 2 備品・什器・物品・用役の調達・管理
1418 | 3 点検・検査計画の作成
1419 | 4 点検・検査の実施
1420 | 5 補修更新計画の作成
1421 | 6 補修更新の実施
1422 | 7 精密機能検査
1423 | 8 土木建築設備の点検・検査、補修更新等
1424 | 9 施設保全計画の更新及び実施
1425 | 10 改良保全
1426 | 第6節 情報管理業務
1427 | 1 本施設の情報管理業務
1428 | 2 各種報告
1429 | 3 施設情報管理
1430 | 第7節 環境管理業務
1431 | 1 本施設の環境管理業務
1432 | 2 環境保全基準
1433 | 3 環境保全計画
1434 | 4 基準を満足できない場合の対応
1435 | 4.1 要監視基準と停止基準
1436 |  | 1)対象項目
1437 |  | 2)基準値及び判定方法
1438 | 4.2 要監視基準を満足できない場合の対応
1439 | 4.3 停止基準を満足できない場合の対応
1440 | 4.4 環境保全基準を満足できない場合の対応
1441 | 第8節 防災管理業務
1442 | 1 本施設の防災管理業務
1443 | 2 災害の防止
1444 | 3 二次災害の防止
1445 | 4 緊急対応マニュアルの作成
1446 | 5 自主防災組織の整備
1447 | 6 防災訓練の実施
1448 | 7 施設の改善
1449 | 8 事故報告書の作成
1450 | 第9節 余熱利用及び売電業務
1451 | 1 第２期焼却施設の余熱利用及び売電業務
1452 | 2 売電の事務手続き及び発電条件
1453 | 第10節 保安・清掃・住民等対応業務
1454 | 1 本施設の保安・清掃・住民等対応業務
1455 | 2 清掃管理
1456 | 3 植栽管理
1457 | 4 警備防犯
1458 | 5 住民対応
1459 | 第11節 見学者対応業務
1460 | 第12節 災害発生時等対応業務
1461 | 第13節 組合の業務
1462 | 1 組合の実施する業務
1463 | 1.1 処理対象物の搬入業務（構成市町村）
1464 | 1.2 運営モニタリング業務
1465 | 1.3 後納車両の料金徴収業務
1466 | 1.4 焼却主灰等運搬・資源化業務
1467 | 1.5 住民対応業務（組合が行うべきもの）
1468 | 1.6 見学者対応業務
1469 | 1.7 本事業で整備した施設以外の施設の補修・更新
1470 | 1.8 運営費支払業務
1471 | 2 運営モニタリングの実施
1472 | 2.1 ごみ処理状況の確認
1473 | 2.2 ごみ質の確認
1474 | 2.3 各種用役の確認
1475 | 2.4 副生成物の発生量の確認
1476 | 2.5 保守、点検状況の確認
1477 | 2.6 安全体制、緊急連絡等の体制の確認
1478 | 2.7 安全教育、避難訓練等の実施状況の確認
1479 | 2.8 事故記録と予防保全の周知状況の確認
1480 | 2.9 緊急対応マニュアルの評価及び実施状況の確認
1481 | 2.10 初期故障、各設備不具合事項への対応状況の確認
1482 | 2.11 公害防止基準等の各基準値への適合性の確認
1483 | 2.12 環境モニタリング
1484 | 2.13 運転状況、薬品等使用状況の確認
1485 | 2.14 事業運営の確認及び評価（決算報告書及び環境報告書）
1486 | 3 要求水準を満足しない場合の対応
1487 | 第14節 本事業終了時の手続き
1488 | 1 本施設の明け渡し及び引継ぎ条件
1489 | 1.1 本施設の性能に関する条件
1490 | 1.2 運営の引継ぎに関する条件
1491 | 2 業務期間終了後の運営方法の検討

## 様式第10号表紙
小山広域保健衛生組合
第２期エネルギー回収推進施設 整備・運営事業
事業計画書
受付名称【 】
グループ名：
※ 受付名称は組合より通知された参加資格審査結果通知書に記載されている受付名称を記載すること
※ 入札参加者名は正本のみ記載し、副本には記載しない

## 様式第10-1号
事業収支計画(1)
損益計算書 | [21 empty] | （単位：千円）
年 度 項 目 |  |  |  | 第１期 |  | 第２期 |  |  |  |  | 第３期 |  |  |  |  | 第４期 |  |  |  |  | 第５期 |  |  |  |  | 合計
|  |  |  | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 | 2032年度 | 2033年度 | 2034年度 | 2035年度 | 2036年度 | 2037年度 | 2038年度 | 2039年度 | 2040年度 | 2041年度 | 2042年度 | 2043年度 | 2044年度 | 2045年度 | 2046年度
|  |  |  | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度
Ⅰ．営業収益 | 営業収益 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 運営費 | [23 empty] | 0
0
Ⅱ．営業費用 | 営業費用 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 運営固定費 | 運転経費 | [22 empty] | 0
|  |  | 維持管理費 | [22 empty] | 0
|  |  | 人件費 | [22 empty] | 0
|  |  | その他経費 | [22 empty] | 0
|  |  | 補修費用 | [22 empty] | 0
|  | 運営変動費 | 運転経費 | [22 empty] | 0
|  |  | その他経費 | [22 empty] | 0
Ⅲ．税引き前利益 | 税引き前利益 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ⅳ．法人税等 | 法人税等 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ⅴ．税引き後利益 | 税引き後利益 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
税額計算 |  |  |  | 第５期 2045年度 令和27年度: （単位:千円）
年 度 項 目 |  |  |  | 第１期 2025年度 令和7年度: 第１期; 第２期 2027年度 令和9年度: 第２期; 第３期 2032年度 令和14年度: 第３期; 第４期 2037年度 令和19年度: 第４期; 第５期 2042年度 令和24年度: 第５期 | 合計
|  |  |  | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 | 2032年度 | 2033年度 | 2034年度 | 2035年度 | 2036年度 | 2037年度 | 2038年度 | 2039年度 | 2040年度 | 2041年度 | 2042年度 | 2043年度 | 2044年度 | 2045年度 | 2046年度
|  |  |  | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度
税引き前利益 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
繰越欠損金 | [25 empty] | 0
課税所得 | [25 empty] | 0
法人税等 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 法人住民税 | [24 empty] | 0
| 法人県民税及び法人市民税 | [24 empty] | 0
説明欄
※ 一円未満は切り捨てること。ただし、表示は千円単位とする（表示設定を千円単位としているので、入力は一円単位で入力すること（1000と入力すると1と表示される設定となっている。））
※ 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること
※ 提案する運営期間の該当年度に金額を記入すること
※ 法人税等（法人税、地方法人税、法人事業税、地方法人特別税、法人住民税）は、実際に納付する年度が所得算定の年度と異なる場合でも、所得算定の年度に納付するものとして計上すること
※ 可能な範囲で詳細に記載し、記入欄が足りない場合は必要に応じて追加すること
※ 一円未満は切り捨てること。ただし、表示は千円単位とする（表示設定を千円単位としているので、入力は一円単位で入力すること（1000と入力すると1と表示される設定となっている。））
※ 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること
※ 提案する運営期間の該当年度に金額を記入すること
※ 法人税等（法人税、地方法人税、法人事業税、地方法人特別税、法人住民税）は、実際に納付する年度が所得算定の年度と異なる場合でも、所得算定の年度に納付するものとして計上すること
※ 可能な範囲で詳細に記載し、記入欄が足りない場合は必要に応じて追加すること

## 様式第10-2号
事業収支計画(2)
キャッシュフロー計算書 | [19 empty] | （単位:千円）
年 度 項 目 |  | 第１期 |  | 第２期 |  |  |  |  | 第３期 |  |  |  |  | 第４期 |  |  |  |  | 第５期 |  |  |  |  | 合計
|  | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 | 2032年度 | 2033年度 | 2034年度 | 2035年度 | 2036年度 | 2037年度 | 2038年度 | 2039年度 | 2040年度 | 2041年度 | 2042年度 | 2043年度 | 2044年度 | 2045年度 | 2046年度
|  | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度
Ⅰ．営業活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 税引き後利益 | [22 empty] | 0
| 開業費償却費 | [22 empty] | 0
0
Ⅱ．投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 設備投資 | [22 empty] | 0
| 開業費 | [22 empty] | 0
0
Ⅲ．財務活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 短期借入金 | [22 empty] | 0
| 短期借入金返済 | [22 empty] | 0
| 長期借入金 | [22 empty] | 0
| 長期借入金返済 | [22 empty] | 0
| 出資(資本金)等 | [22 empty] | 0
0
0
Ⅳ．正味のｷｬｯｼｭﾌﾛｰ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内、積立金・準備金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
Ⅴ．累積ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
説明欄
※
※ 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること
※ 提案する運営期間の該当年度に金額を記入すること
※ 可能な範囲で詳細に記載し、記入欄が足りない場合は必要に応じて追加すること

## 様式第10-3号
運営費内訳書
（単位：千円）
費目 |  |  |  | 第１期 |  | 第２期 |  |  |  |  | 第３期 |  |  |  |  | 第４期 |  |  |  |  | 第５期 |  |  |  |  | 合計
|  |  |  | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 | 2032年度 | 2033年度 | 2034年度 | 2035年度 | 2036年度 | 2037年度 | 2038年度 | 2039年度 | 2040年度 | 2041年度 | 2042年度 | 2043年度 | 2044年度 | 2045年度 | 2046年度
|  |  |  | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度
運営固定費 | 固定費用 | 運転経費 | 電気代 | [22 empty] | 0
|  |  | 灯油代 | [22 empty] | 0
|  |  | 上記以外 | [22 empty] | 0
|  | 維持管理費 | [23 empty] | 0
|  | 人件費 | [23 empty] | 0
|  | その他経費 | [23 empty] | 0
| 補修費用 | [24 empty] | 0
| 計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
運営変動費 | 運転経費 |  | 電気代 | [22 empty] | 0
|  |  | 灯油代 | [22 empty] | 0
|  |  | 上記以外 | [22 empty] | 0
| その他経費 | [24 empty] | 0
| 計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※ 合計には、各費目の22年間の総額を記載すること
※ 一円未満は切り捨てること。 ただし、表示は千円単位とする（表示設定を千円単位としているので、入力は一円単位で入力すること（1000と入力すると1と表示される設定となっている。））
※ 物価変動を除いた金額を記入すること
※ 消費税を除いた金額を記入すること
※ 運営変動費は、様式第10-6号の変動費単価（提案）（円/ｔ）×計画処理量 40,833tで計算すること。
※ 様式第8号入札書及び関係する様式の金額と整合を図ること

## 様式第10-4号
運営固定費（運転経費、その他経費）内訳書
（単位：千円）
年度 費目 | 第１期 |  | 第２期 |  |  |  |  | 第３期 |  |  |  |  | 第４期 |  |  |  |  | 第５期 |  |  |  |  | 合計
| 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 | 2032年度 | 2033年度 | 2034年度 | 2035年度 | 2036年度 | 2037年度 | 2038年度 | 2039年度 | 2040年度 | 2041年度 | 2042年度 | 2043年度 | 2044年度 | 2045年度 | 2046年度
| 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度
運転経費 | [22 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他経費 | [22 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※ 一円未満は切り捨てること。ただし、表示は千円単位とする（表示設定を千円単位としているので、入力は一円単位で入力すること（1000と入力すると1と表示される設定となっている。））
※ 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること
※ 記入欄が足りない場合は必要に応じて追加すること
※ 上記費用は様式第8-2号、第10-1号等と整合を図ること

## 様式第10-5号
運営固定費（人件費）内訳書
職種 | 給与年単価 （福利厚生費含む）（千円） | 単位 | 年間の人数（人）及び給与（千円） | [21 empty] | 合計
|  |  | 第１期 |  | 第２期 |  |  |  |  | 第３期 |  |  |  |  | 第４期 |  |  |  |  | 第５期
|  |  | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 | 2032年度 | 2033年度 | 2034年度 | 2035年度 | 2036年度 | 2037年度 | 2038年度 | 2039年度 | 2040年度 | 2041年度 | 2042年度 | 2043年度 | 2044年度 | 2045年度 | 2046年度
|  |  | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度
日勤者 |  | 人 | [22 empty] | 0
|  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 人 | [22 empty] | 0
|  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 人 | [22 empty] | 0
|  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 人 | [22 empty] | 0
|  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 人 | [22 empty] | 0
|  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 人 | [22 empty] | 0
|  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 人 | [22 empty] | 0
|  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 人 | [22 empty] | 0
|  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 人 | [22 empty] | 0
|  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小 計 |  | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
直勤者 |  | 人 | [22 empty] | 0
|  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 人 | [22 empty] | 0
|  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 人 | [22 empty] | 0
|  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 人 | [22 empty] | 0
|  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 人 | [22 empty] | 0
|  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 人 | [22 empty] | 0
|  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 人 | [22 empty] | 0
|  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 人 | [22 empty] | 0
|  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 人 | [22 empty] | 0
|  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小 計 |  | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
総 計 |  | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※ 一円未満は切り捨てること。ただし、表示は千円単位とする（表示設定を千円単位としているので、入力は一円単位で入力すること（1000と入力すると1と表示される設定となっている。））
※ 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること
※ 記入欄が足りない場合は必要に応じて追加すること
※ 可能な限り配置施設（第2期施設、計量棟、直接搬入ヤード、資源物ヤード等）が分かるよう記載すること
※ 上記費用は様式第第8-2号、第10-1号等と整合を図ること

## 様式第10-6号
運営固定費（維持管理費、補修費用）内訳書
（単位：千円）
費用 | 設備名 | 内容 | 頻度 | 第１期 |  | 第２期 |  |  |  |  | 第３期 |  |  |  |  | 第４期 |  |  |  |  | 第５期 |  |  |  |  | 合計
|  |  |  | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 | 2032年度 | 2033年度 | 2034年度 | 2035年度 | 2036年度 | 2037年度 | 2038年度 | 2039年度 | 2040年度 | 2041年度 | 2042年度 | 2043年度 | 2044年度 | 2045年度 | 2046年度
|  |  |  | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度
維持管理費（法定点検・定期点検等） | [25 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
支 払 額（各年） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
補修費用（保全工事等の修繕工事） | [25 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
| 計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
支 払 額（各期） |  |  |  | 第１期 2025年度 令和7年度: 0; 第２期 2027年度 令和9年度: 0; 第３期 2032年度 令和14年度: 0; 第４期 2037年度 令和19年度: 0; 第５期 2042年度 令和24年度: 0 | 0
支 払 額（各年） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※ 一円未満は切り捨てること。ただし、表示は千円単位とする（表示設定を千円単位としているので、入力は一円単位で入力すること（1000と入力すると1と表示される設定となっている。））
※ 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること
※ 提案する運営期間の該当年度に金額を記入すること
※ 維持管理費は各設備ごとに記載すること。ただし、法定点検は各装置・各機器ごとに別項目とし，頻度欄に法定○年と記入すること
※ 機器の補修・更新費用は各装置・各機器ごとに記載すること
※ 記入欄が足りない場合は必要に応じて追加すること
※ 維持管理費の支払額の欄には、入札説明書 添付資料-2 対価の支払い方法を参照の上、運営期間にわたって平準化した金額とすること
※ 補修費用の支払額の欄には、入札説明書 添付資料-2 対価の支払い方法を参照の上、各期及び各年の金額を記入すること
※ 上記費用は第8-2号、第10-1号等と整合を図ること

## 様式第10-6号(記載例)
運営固定費（維持管理費、補修費用）の内訳【記載例】
（単位：千円）
費用 | 設備名 | 内容 | 頻度 | 第１期 |  | 第２期 |  |  |  |  | 第３期 |  |  |  |  | 第４期 |  |  |  |  | 第５期 |  |  |  |  | 合計
|  |  |  | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 | 2032年度 | 2033年度 | 2034年度 | 2035年度 | 2036年度 | 2037年度 | 2038年度 | 2039年度 | 2040年度 | 2041年度 | 2042年度 | 2043年度 | 2044年度 | 2045年度 | 2046年度
|  |  |  | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度
維持管理費（法定点検・定期点検等） | 受入供給設備 | ごみ計量機 | 法定2年 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 10000
| 受入供給設備 | ごみクレーン | 法定毎年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 27000
| 燃焼設備 | 燃焼装置 | 毎年 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 180000
| 燃焼ガス冷却設備 | ボイラ | 法定2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 90000
| 排ガス処理設備 | ろ過式集じん器 | 2年 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 8000
| ・ | [24 empty] | 0
| ・ | [24 empty] | 0
| 計 |  |  | 0 | 0 | 10000 | 9800 | 23000 | 9800 | 23000 | 9800 | 23000 | 9800 | 23000 | 9800 | 23000 | 9800 | 23000 | 9800 | 23000 | 9800 | 23000 | 9800 | 23000 | 9800 | 315000
支 払 額（各年） | [5 empty] | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 315000
補修費用（保全工事等の修繕工事） | 受入供給設備 | ごみダンピングボックス補修 | 5年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2000
| 受入供給設備 | ごみクレーンバケット交換 | 5年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 32000
| 受入供給設備 | 脱臭装置活性炭交換 | 毎年 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 30000
| 燃焼設備 | ろ過式集じん器 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 140000
| 燃焼ガス冷却設備 | スートブロワ | 毎年 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 190000
| 排ガス処理設備 | バグフィルタろ布交換 | 5年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 160000
| ・ | [24 empty] | 0
| ・ | [24 empty] | 0
| 計 |  |  | 0 | 0 | 1500 | 11500 | 11500 | 11500 | 60000 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 130000 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 60000 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 130000 | 554000
支 払 額（各期） |  |  |  | 第１期 2025年度 令和7年度: 0; 第２期 2027年度 令和9年度: 96000; 第３期 2032年度 令和14年度: 176000; 第４期 2037年度 令和19年度: 106000; 第５期 2042年度 令和24年度: 176000 | 554000
支 払 額（各年） |  |  |  | 0 | 0 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 35200 | 35200 | 35200 | 35200 | 35200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 35200 | 35200 | 35200 | 35200 | 35200 | 554000
※ 一円未満は切り捨てること。ただし、表示は千円単位とする（表示設定を千円単位としているので、入力は一円単位で入力すること（1000と入力すると1と表示される設定となっている。））
※ 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること
※ 提案する運営期間の該当年度に金額を記入すること
※ 維持管理費は各設備ごとに記載すること。ただし、法定点検は各装置・各機器ごとに別項目とし，頻度欄に法定○年と記入すること
※ 機器の補修・更新費用は各装置・各機器ごとに記載すること
※ 記入欄が足りない場合は必要に応じて追加すること
※ 維持管理費の支払額の欄には、入札説明書 添付資料-2 対価の支払い方法を参照の上、運営期間にわたって平準化した金額とすること
※ 補修費用の支払額の欄には、入札説明書 添付資料-2 対価の支払い方法を参照の上、各期及び各年の金額を記入すること
※ 上記費用は第8-2号、第10-1号等と整合を図ること

## 様式第10-7号
運営変動費提案単価
費目（変動費） |  | 内容・算定根拠 | 提案単価
|  |  | (単位：円/t) | 計 (単位：円/t)
0
※ | 必要に応じ費目を増やして記入すること。
※ | 一円未満は切り捨てること。
※ | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また，物価上昇は考慮しないこと。
※ | 入札書及び第8-2号、第10-1号等と整合を図ること

## 様式第10-8号
特別目的会社 資本概要
資本構成
No. | 出資企業 | 出資金額 （千円） | 株式保有 割合 （％） | 備考
役割
1 | 代表企業 (プラントの設計・施工を 行う企業) |  |  | 株式保有割合は 50%を超えること
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合 計 |  | 0 | 0%
※ 企業名は記載しないこと
※ 記入欄が足りない場合は必要に応じて追加すること

## 様式第10-9号
付保する保険の内容
No. | 保険名 | 契約者 | 被保険者 | 補償額 | 保険料 | 保険期間 | 保険概要 | 特約 |  | 対応するリスク
|  |  |  | （百万円） | （千円/年） | （年） |  | 有無 | 内容
■ | 設計・施工業務
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
■ | 運営業務
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
※ | 「特約/有無」の欄には、「有」又は「無」を記載すること。
※ | 記入欄が足りない場合は、適宜追加すること。
※ | A3版・横（A4版に折込み）で作成すること。
※ | 「保険概要」、「特約/内容」、「対応するリスク」については、具体的に記載すること。

## 様式第10-10号
地域社会への貢献の内訳
|  |  | 設計・施工期間 | [23 empty] | 合 計
地域社会への貢献の内容 |  | 単位 |  |  | 運営期間
|  |  | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 | 2032年度 | 2033年度 | 2034年度 | 2035年度 | 2036年度 | 2037年度 | 2038年度 | 2039年度 | 2040年度 | 2041年度 | 2042年度 | 2043年度 | 2044年度 | 2045年度 | 2046年度
|  |  | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度
①地元企業への工事発注 | ○○工事発注 | 千円 | [24 empty] | 0 | bar: 2023年度 令和5年度 to 運営期間 2026年度 令和8年度
|  | 千円 | [24 empty] | 0 | bar: 2023年度 令和5年度 to 運営期間 2026年度 令和8年度
|  | 千円 | [24 empty] | 0 | bar: 2023年度 令和5年度 to 運営期間 2026年度 令和8年度
|  | 千円 | [24 empty] | 0 | bar: 2023年度 令和5年度 to 運営期間 2026年度 令和8年度
|  | 千円 | [24 empty] | 0 | bar: 2023年度 令和5年度 to 運営期間 2026年度 令和8年度
|  | 千円 | [24 empty] | 0 | bar: 2023年度 令和5年度 to 運営期間 2026年度 令和8年度
|  | 千円 | [24 empty] | 0 | bar: 2023年度 令和5年度 to 運営期間 2026年度 令和8年度
| ①小計 | 千円 | 2023年度 令和5年度: 0; 2024年度 令和6年度: 0; 運営期間 2025年度 令和7年度: 0; 運営期間 2026年度 令和8年度: 0 | 0
②地元企業の活用、資材調達 （設計・施工） | ○○発注 | 千円 | [24 empty] | 0 | bar: 2023年度 令和5年度 to 運営期間 2026年度 令和8年度
|  | 千円 | [24 empty] | 0 | bar: 2023年度 令和5年度 to 運営期間 2026年度 令和8年度
|  | 千円 | [24 empty] | 0 | bar: 2023年度 令和5年度 to 運営期間 2026年度 令和8年度
|  | 千円 | [24 empty] | 0 | bar: 2023年度 令和5年度 to 運営期間 2026年度 令和8年度
|  | 千円 | [24 empty] | 0 | bar: 2023年度 令和5年度 to 運営期間 2026年度 令和8年度
| ②小計 | 千円 | 2023年度 令和5年度: 0; 2024年度 令和6年度: 0; 運営期間 2025年度 令和7年度: 0; 運営期間 2026年度 令和8年度: 0 | 0
設計・施工業務 計（①+②） |  | 千円 | 2023年度 令和5年度: 0; 2024年度 令和6年度: 0; 運営期間 2025年度 令和7年度: 0; 運営期間 2026年度 令和8年度: 0 | 0
③地元企業の活用、資材調達 （運営） | ○○発注 | 千円 | [24 empty] | 0
|  | 千円 | [24 empty] | 0
|  | 千円 | [24 empty] | 0
|  | 千円 | [24 empty] | 0
|  | 千円 | [24 empty] | 0
| ③小計 | 千円 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
運営業務 計（③） |  | 千円 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
④その他地元企業の活用 | ○○工事発注 | 千円 | [24 empty] | 0
|  | 千円 | [24 empty] | 0
|  | 千円 | [24 empty] | 0
|  | 千円 | [24 empty] | 0
|  | 千円 | [24 empty] | 0
| ④小計 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計（①+②+③+④） |  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地元住民の雇用予定者数 | ○○作業 | 人 | [24 empty] | 0
|  | 人 | [24 empty] | 0
|  | 人 | [24 empty] | 0
|  | 人 | [24 empty] | 0
|  | 人 | [24 empty] | 0
| 合計 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
※ 必要に応じて行を追加して記入すること。
※ 地元企業とは、小山市、下野市及び野木町に本社又は本店を有する企業をいう。
※ 地元企業への発注額として計上できるのは、二次下請までとする。ただし、一次下請（地元）→二次下請（地元）の場合は、一次下請への発注額のみを計上できるものとし、二次下請への発注額は含めないこと（ダブル計上は不可）。
※ 地元雇用とは、小山市、下野市及び野木町に在住かつ住民票を有する者とする。

## 様式第11-6-1号
施設稼働時における用役使用量の見込み及び各ごみ質の温室効果ガス(CO2)排出量
|  |  | 単位 | 排出係数等 |  | 低質ごみ | 基準ごみ | 高質ごみ | 備 考
年間計画処理量 |  |  | ｔ/年 | - |  | 40833 | 40833 | 40833
計画ごみ質 |  |  | kJ/kg | - |  | 6100 | 9300 | 12600
助燃料 使用 | 灯油 | 使用量 | L／年
|  | 温室効果ガス排出量 | t-CO2/年 | 0.00249 | ｔ-CO2/L | 0 | 0 | 0 | =使用量×排出係数
| その他 | 使用量 | L／年
|  | 温室効果ガス排出量 | t-CO2/年 |  | ｔ-CO2/L | 0 | 0 | 0 | 必要な項目を追加すること
購入電力(第１期焼却施設からの送電を含む) |  | 購入電力量 | kWh／年
|  | 温室ガス排出量 | t-CO2/年 | 0.000432 | ｔ-CO2/kWh | 0 | 0 | 0 | =購入電力量×排出係数 | 東京電力パワーグリッド（株）（電気事業者別排出係数 －R2年度実績ー R4.1.7環境省・経済産業省公表）
計① |  | 温室ガス排出量 | t-CO2/年 |  |  | 0 | 0 | 0
余剰電力(事業用地内本施設以外への送電を含む) |  | 余剰電力量 | kWh／年
|  | 温室ガス削減量 | t-CO2/年 | 0.000432 | ｔ-CO2/kWh | 0 | 0 | 0 | =余剰電力量×排出係数
計② |  | 温室ガス削減量 | t-CO2/年 | - |  | 0 | 0 | 0
合計温室効果ガス排出量計（計①-②） |  |  | t-CO2/年 |  |  | 0 | 0 | 0
※ 様式第11-6号に貼り付けること
※ ごみ量は年間計画処理量として算出すること
※ ごみ由来の温室効果ガス排出量は含めないこと
※ 助燃料、電力からの温室効果ガス排出量の算定に当たっては、環境省HP「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」関連資料集 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(Ver4.8) (令和4年1月) を参照すること

## 様式第11-7-1号
施設稼働時における助燃剤、電力等のエネルギー投入量
|  |  | 単位 | 排出係数等 | 低質ごみ | 基準ごみ | 高質ごみ | 備 考
年間計画処理量 |  |  | ｔ/年 | - | 40833 | 40833 | 40833
計画ごみ質 |  |  | kJ/kg | - | 6100 | 9300 | 12600
助燃料 使用量 | 灯油 | 使用量 | L／年
| その他 | 使用量 | L／年
電力使用量 |  | 全使用量 | kWh／年
※ 様式第11-7号（Word)に張り付けること
※ 助燃料の種類及び使用量の内訳を記入すること
※ ごみ量は年間計画処理量として算出すること
※ 数値等は技術提案書 様式第9-14号、第9-15-1号及び第9-15-2号と整合を図ること

## 様式第11-7-2号
ごみ量・ごみ質別の発電効率、年間発電量、年間電力使用量、年間余剰電力量、年間売電収入
|  |  | 単位 | 低質ごみ |  | 基準ごみ |  | 高質ごみ |  | 備 考
|  |  |  | 1炉運転 | 2炉運転 | 1炉運転 | 2炉運転 | 1炉運転 | 2炉運転
年間計画処理量 |  |  | ｔ/年 | 40833 |  | 40833 |  | 40833
計画ごみ質（年平均） |  |  | kJ/kg | 6100 |  | 9300 |  | 12600
発電機定格出力 |  |  | kW
年間運転日数 |  |  | 日
発電効率 |  |  | ％
電力量（IN) | 発電電力量 |  | kWh/年
| 購入電力量 |  | kWh/年
|  | 合計 | kWh/年 | 0 |  | 0 |  | 0
電力量（OUT) | 使用電力量 |  | kWh/年
|  | 合計 | kWh/年 | 0 |  | 0 |  | 0
余剰電力量 |  |  | kWh/年 | 0 |  | 0 |  | 0
年間売電収入 |  |  | 円/年 | 0 |  | 0 |  | 0
※ 様式第11-7号に貼り付けること
※ 記入内容は様式第9-14号と整合を図ること
※ 余剰電力量(kWh/年）＝（発電電力量(kWh/年）＋購入電力量(kWh/年））－使用電力量(kWh/年）
※ 売電単価（円）は、様式第9-14号と整合させること

## 様式第11-8-1 号
ごみ質別の焼却残渣(主灰、飛灰、飛灰処理物)の発生量及び算定式
項 目 | 単位 | 低質ごみ | 基準ごみ | 高質ごみ
焼却主灰 | t/年
飛灰 | t/年
飛灰処理物 | t/年
含水率 | ％
※ ごみ量は年間計画処理量として算出すること
※ 様式第11-8号に貼り付けること
※ 様式第9号の技術提案書の焼却残渣発生量計算書（自由様式）と整合を図ること